Утверждена 

 постановлением администрации  округа 

от        года  №        

  (приложение)    

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ
СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

до 2034 года
Обосновывающие материалы 

г. Бабаево

2025 год
СОСТАВ ПРОЕКТА

	I
	Утверждаемая часть

	II
	Обосновывающие материалы

	Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»

	Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»

	Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения Бабаевского муниципального округа»

	Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

	Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения Бабаевского муниципального округа»

	Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»

	Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»

	Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»

	Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»

	Глава 10 «Перспективные топливные балансы»

	Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»

	Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»

	Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения Бабаевского муниципального округа»

	Глава 14 «Ценовые (тарифные) Бабаевского муниципального округа»

	Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»

	Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»

	Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»

	Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»

	Приложения


ОГЛАВЛЕНИЕ
12ВВЕДЕНИЕ


14ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


14ЧАСТЬ 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


171.1.1 В зонах действия производственных котельных


171.1.2 В зонах действия индивидуального теплоснабжения


17ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ


171.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования


251.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки


251.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности


261.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто


271.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса


291.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)


291.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха


381.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования


381.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети


381.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии


401.2.11 Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств


401.2.12 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии


401.2.13 Проектный и установленный топливный режим котельных


401.2.14 Сведения о резервном топливе котельных


401.2.15 Эксплуатационные показатели функционирования котельных


421.2.16 Описание изменений в перечисленных характеристиках котельных в ретроспективном периоде


441.2.17 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей


45ЧАСТЬ 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ


451.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения


451.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе


451.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам


511.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях


511.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов


521.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности


531.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети


531.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей


541.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет


541.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет


551.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов


561.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей


581.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя


601.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года


611.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения


611.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям


621.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя


621.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи


621.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций


621.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления


621.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию


631.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей


631.3.23 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них


64ЧАСТЬ 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ


65ЧАСТЬ 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ


651.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии


751.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии


761.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии


771.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом


771.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение


801.5.6 Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения


801.5.7 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии


81ЧАСТЬ 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ


811.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии


851.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии


851.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю


851.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения


851.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности


86ЧАСТЬ 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ


861.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть


861.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения


87ЧАСТЬ 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ


871.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии


891.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями


891.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки


901.8.4 Описание использования местных видов топлива


911.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является электричество, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения


911.8.6 Описание преобладающего в муниципальном округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Бабаевском муниципальном округе


911.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса Бабаевского муниципального округа


91ЧАСТЬ 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


911.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей


921.9.2 Частота отключений потребителей


921.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений


931.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)


971.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора


981.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении


99ЧАСТЬ 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ


100ЧАСТЬ 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


1001.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет


1011.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения


1011.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения


1021.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей


1021.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет


1021.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения


102ЧАСТЬ 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА


1021.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)


1031.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения Бабаевского муниципального округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)


1031.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения


1041.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения


1041.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения


105ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


1052.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения


1092.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе


1092.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации


1102.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе


1112.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе


1112.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе


112ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА


1123.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе Бабаевского муниципального округа и с полным топологическим описанием связности объектов


1123.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения


1123.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное


1123.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть


1123.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии


1123.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку


1123.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя


1123.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения


1133.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения


1133.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей


114ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ


1144.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды


1274.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии


1274.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей


128ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА


1285.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения Бабаевского муниципального округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)


1285.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Бабаевского муниципального округа


1295.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения Бабаевского муниципального округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей


130ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ


1306.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии


1306.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения


1316.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов


1316.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии


1316.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения


132ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ


1327.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления


1357.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей


1367.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения


1367.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок


1367.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок


1367.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок


1377.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии


1377.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


1377.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


1377.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии


1377.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки Бабаевского муниципального округа малоэтажными жилыми зданиями


1377.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения Бабаевского муниципального округа


1387.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива


1407.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории Бабаевского муниципального округа


1407.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения


142ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ


1428.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)


1428.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах Бабаевского муниципального округа


1428.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения


1428.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных


1428.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения


1428.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки


1428.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса


1428.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций


143ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


1439.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения


1449.2 Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)


1449.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям


1449.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения


1449.5 Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения


1449.6 Расчёт ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения


145ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ


14510.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Бабаевского муниципального округа


15210.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива


15210.3 Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива


15210.4 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения


15210.5 Преобладающий в Бабаевском муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Бабаевском муниципальном округе


15210.6 Приоритетное направление развития топливного баланса в Бабаевском муниципальном округе


153ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


15311.1 Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения


15411.2 Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения


15611.2 Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам


15711.4 Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки


15711.5 Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии


158ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ


15812.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей


16012.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей


16312.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций


16312.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения


168ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


186ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ


18614.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения


18614.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации


18614.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей


187ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ


18715.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Бабаевского муниципального округа


18815.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации


18815.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации


19415.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации


19415.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)


195ГЛАВА 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


19516.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии


19516.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них


19516.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения


196ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


19617.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения


19617.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения


19617.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения


197ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ




ВВЕДЕНИЕ
Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом Бабаевского муниципального округа.
Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства Бабаевского муниципального округа. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического обоснования вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей, путем оценки их сравнительной эффективности.

В качестве исходной информации для оценки состояния и разработки предложений развития системы теплоснабжения Бабаевского муниципального округа  в рамках выполнения актуализации были использованы материалы:

· схема теплоснабжения Бабаевского муниципального округа, утвержденная постановлением Администрации Бабаевского муниципального округа от 24 декабря 2024 года № 618 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения на территории Бабаевского муниципального округа»; 

· генеральный план Бабаевского муниципального округа Вологодской области;

· проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), тепловым пунктам;

· эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

· конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

· данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

· документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой);

· данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.;

· статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении;

· инвестиционные программы теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
При разработке схемы теплоснабжения в качестве отчетного года принят 2023 год.

Разработка схемы теплоснабжения разработана в соответствии со следующими документами:

· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (редакция, действующая с изменениями на 1 мая 2022 года) «О теплоснабжении»;

· Постановление правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 1 сентября 2023 года);

· Техническое задание на разработку схемы теплоснабжения;

· Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения»;
· Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;
· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» (с изменениями на 14 июля 2022 года);

· «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (редакция, действующая с 1 октября 2021 года);
· РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006;
· СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП 11-35-76;
· СП 124 133302012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с изменением № 1);
· СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНИП 23-01-99;
· ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
· ГОСТ 30732-2020 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия».

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ЧАСТЬ 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации
Функциональная структура теплоснабжения Бабаевского муниципального округа представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителей.

На территории Бабаевского муниципального округа по состоянию на 01.01.2024 г. семь теплоснабжающих организаций, производящих, а затем и транспортирующих тепловую энергию потребителям: 

– МУП «Теплоэнергия»;
– МП «Борисовский коммунальщик»;
– ООО «ЖКХ Тимошинское».
–Управление городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа;

– ПК колхоз « Пожарское».

Централизованное теплоснабжение в Бабаевском муниципальном округе обеспечивается с помощью 17 котельных, основным топливом которых является природный газ, дрова. Котельные обеспечивают теплом объекты социальной инфраструктуры, а также общественные здания и здания индивидуальной жилой застройки.

Индивидуальная жилая застройка, не обеспеченная централизованным теплоснабжением, отапливается от индивидуальных котлов и печек. Топливом служат природный газ, дрова. 
Схема сетей теплоснабжения двухтрубная. Протяженность тепловых сетей 28,761 км в двухтрубном исполнении, диаметр 32-350 мм. Прокладка сетей надземная, подземная. Износ большинства сетей составляет до 90%.

Таблица 1.1.1
Перечень источников тепловой энергии на территории Бабаевского муниципального округа
	№ п/п
	Наименования источников тепловой энергии
	Адрес источника
	Теплоснабжающая (теплосетевая) организация в границах системы теплоснабжения
	Наименование утвержденной ЕТО (единой теплоснабжающей организации)

	1
	БМК-20,5
	г. Бабаево, ул. Гайдара, д. 14Б
	МУП «Теплоэнергия»
	МУП «Теплоэнергия»

	2
	БМК-9,0
	г. Бабаево, ул. Юных Пионеров, д.1
	МУП «Теплоэнергия»
	МУП «Теплоэнергия»

	3
	БМК-3,0
	г. Бабаево, ул. Северная, д.44, корп.5а
	МУП «Теплоэнергия»
	МУП «Теплоэнергия»

	4
	БМК-2,75
	г. Бабаево, ул. Победы, д.1
	МУП «Теплоэнергия»
	МУП «Теплоэнергия»

	5
	БМК-1,75
	г. Бабаево, ул. Промышленная, д.1
	МУП «Теплоэнергия»
	МУП «Теплоэнергия»

	6
	БМК-1,0
	Бабаевский округ, д. Володино, ул. Набережная, д.9
	МУП «Теплоэнергия»
	МУП «Теплоэнергия»

	7
	Котельная №1
	с. Борисово-Судское, ул. Заводская, д.1б
	МП «Борисовский коммунальщик»
	МП «Борисовский коммунальщик»

	8
	Котельная №2
	с. Борисово-Судское, ул. 2-Набережная
	МП «Борисовский коммунальщик»
	МП «Борисовский коммунальщик»

	9
	Котельная №3
	с. Борисово-Судское, ул. Кирова, д.4
	МП «Борисовский коммунальщик»
	МП «Борисовский коммунальщик»

	10
	Котельная №4
	д. Новое-Лукино, д.10
	МП «Борисовский коммунальщик»
	МП «Борисовский коммунальщик»

	11
	Котельная №5
	с. Борисово-Судское, ул. Садовая, д.52
	МП «Борисовский коммунальщик»
	МП «Борисовский коммунальщик»

	12
	Котельная №6
	с. Борисово-Судское, ул. Мира, д.50б
	МП «Борисовский коммунальщик»
	МП «Борисовский коммунальщик»

	13
	Котельная д. Тимошино
	д. Тимошино, ул. Солнечная, 1а
	ООО «ЖКХ Тимошинское»
	ООО «ЖКХ Тимошинское»

	14
	Котельная п. Пяжелка
	п. Пяжелка, ул. Дружная
	МП «Борисовский коммунальщик»
	-

	15
	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	г. Бабаево, ул. Садовая, д. 3а
	Управление городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа 
	-

	16
	Котельная д. Санинская
	д. Санинская, д.44
	МП «Борисовский коммунальщик»
	МП «Борисовский коммунальщик»

	17
	Котельная д. Пожара
	д. Пожара, ул. Школьная, д. 1а
	ПК колхоз « Пожарское»
	ПК колхоз « Пожарское»


Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

Особенностью функциональной структуры централизованного теплоснабжения Бабаевского муниципального округа является то, что передача тепловой энергии от источника до потребителя полностью выполняется ресурсоснабжающей организацией. Теплосетевые организации на территории муниципального образования отсутствуют.

В эксплуатационную зону действия МУП «Теплоэнергия» входит 6 источников тепловой энергии – БМК-20,5, БМК-9,0, БМК-3,0, БМК-2,75, БМК-1,75, БМК-1,0.

В эксплуатационную зону действия МП «Борисовский коммунальщик» входит 6 источников тепловой энергии – Котельная №1, Котельная №2, Котельная №3, Котельная №4, Котельная №5, Котельная №6, Котельная д. Санинская, Котельная п. Пяжелка.

В эксплуатационную зону действия ООО «ЖКХ Тимошинское» входит 1 источник тепловой энергии – Котельная д. Тимошино.

В эксплуатационную зону действия Управления городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа входит 1 источник тепловой энергии – Котельная г. Бабаево, ул. Садовая.

В эксплуатационную зону действия ПК колхоз « Пожарское» входит 1 источник тепловой энергии – Котельная д. Пожара.

Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, по каждой зоне деятельности ЕТО отдельно

Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) Бабаевского муниципального округа состоят из 17 секционированных зон, действия теплоисточника (котельная), представляет собой:
· СЦТ 1- зона действия БМК-20,5 г. Бабаево;
· СЦТ 2- зона действия БМК-9,0 г. Бабаево;
· СЦТ 3- зона действия БМК-3,0 г. Бабаево;
· СЦТ 4- зона действия БМК-2,75 г. Бабаево;
· СЦТ 5- зона действия БМК-1,75 г. Бабаево;
· СЦТ 6- зона действия БМК-1,0 д. Володино;
· СЦТ 7- зона действия Котельная №1 с. Борисово-Судское;
· СЦТ 8- зона действия Котельная №2 с. Борисово-Судское;
· СЦТ 9- зона действия Котельная №3 с. Борисово-Судское;
· СЦТ 10- зона действия Котельная №4 д. Новое-Лукино;
· СЦТ 11- зона действия Котельная №5 с. Борисово-Судское;
· СЦТ 12- зона действия Котельная №6 с. Борисово-Судское;
· СЦТ 13- зона действия Котельная д. Тимошино;
· СЦТ 14- зона действия Котельная п. Пяжелка;
· СЦТ 15- зона действия Котельная г. Бабаево, ул. Садовая;
· СЦТ 16- зона действия Котельная д. Санинская;
· СЦТ 17- зона действия Котельная д. Пожара.
Расположение котельных на карте Бабаевского муниципального округа представлено в графической части.
Схема теплоснабжения Бабаевского муниципального округа разрабатывается в 2024 году. Данные по изменениям произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, по каждой зоне деятельности отсутствуют.
1.1.1 В зонах действия производственных котельных

Котельные, находящиеся в производственной зоне, отсутствуют.

1.1.2 В зонах действия индивидуального теплоснабжения

Потребители, не подключенные к центральным источникам теплоснабжения, имеют печное отопление, котлы на твердом топливе.
ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования
По состоянию на 01.01.2025 г. на территории Бабаевского муниципального округа осуществляют выработку тепловой энергии 17 источников тепловой энергии. Суммарная установленная мощность котельных составляет 49,326 Гкал/ч.
Основные технические характеристики источников тепловой энергии приведены в таблице 1.2.1.
Таблица 1.2.1
Состав и технические характеристики основного оборудования котельных 

	№ п/п
	№, адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность котельной, Гкал/ч
	Удельный расход топлива по котлам,
кг у.т./ Гкал
	КПД котлов, %
	Удельный расход топлива по котельной, кг у.т./Гкал
	Дата обследования котлов

	Основное топливо – природный газ

	1
	БМК-20,5
	водогрейный
	4
	2014
	5,16Гкал/ч -3шт.

2,15Гкал/ч - 1 шт.
	17,630
	153,64

155,08

155,18

153,81
	92,98

92,12

92,06

92,88
	154,53
	ежегодно

	2
	БМК-9,0
	водогрейный
	3
	2014
	2,58 Гкал/ч
	7,740
	153,73

156,49

154,31
	92,93

91,29

92,58
	154,84
	ежегодно

	3
	БМК-3,0
	водогрейный
	2
	2014
	1,29 Гкал/ч
	2,580
	163,47

158,15
	87,39

90,33
	160,81
	ежегодно

	4
	БМК-2,75
	водогрейный
	3
	2014
	0,86Гкал/ч - 2шт.

0,64 Гкал/ч - 1шт.
	2,370
	160,93

156,44

154,31
	88,77

91,32

92,58
	157,55
	ежегодно

	5
	БМК-1,75
	водогрейный
	2
	2014
	0,86Гкал/ч - 1шт.

0,64 Гкал/ч - 1шт.
	1,510
	157,56

158,12
	90,67

90,35
	157,80
	ежегодно

	6
	БМК-1,0
	водогрейный
	2
	2014
	0,64Гкал/ч - 1шт.

0,43 Гкал/ч - 1шт.
	0,860
	160,80

161,97
	88,84

88,20
	161,38
	ежегодно

	7
	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	ИШМА-100 У2
ИШМА-100 Elletrosit
	2
1
	н/д
	100 КВт

100 КВт
	0,256
	н/д
	н/д
	н/д
	ежегодно

	Основное топливо – дрова

	8
	Котельная №1
	КВР-1.1

КВР-1.1

КВР-0.6
	1

1

1
	2019

2021

2023
	1,1

1,1

0,6
	4,6
	н/д
	65
	н/д
	н/д

	9
	Котельная №2
	"Нева" КВ-Р-0,4
	2
	2011
	0,4
	1,0
	н/д
	65
	н/д
	н/д

	10
	Котельная №3
	Нева-0.4КВт

КВР-0,63
	1

1
	2019

2006
	0,4

0,63
	1,6
	н/д
	65
	н/д
	н/д

	11
	Котельная №4
	Нева КВ-Р 0,4
	2
	2007
	0,4
	2,1
	н/д
	65
	н/д
	н/д

	12
	Котельная №5
	КВр-Нева 0.63

КВР-0,8
	1

1
	2006

2022
	0,63

0,8
	1,0
	н/д
	65
	н/д
	н/д

	13
	Котельная №6
	КВР-0,63

КВР-0,8
	3

2
	2005

2006

2006

2006

2015
	0,63

0,63

0,63

0,8
0,8
	2,3
	н/д
	65
	н/д
	н/д

	14
	Котельная д. Тимошино
	НЕВА КВ-Р-0,4
	2
	2006,2007
	0,4
	0,8
	н/д
	78
	0,270 тут/Гкал
	02.08.2022

	15
	Котельная п. Пяжелка
	№1 Нева КВ-Р-0,4

№2 Нева КВ-Р-0,63

№3 Нева КВ-Р-0,4
	1

1

1
	2006

2007

2004
	0,345

0,54

0,345
	1,23
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	16
	Котельная д. Санинская
	Твердотопливный
	1

1

1
	2021

2005

2005
	0,35
	0,35
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	17
	Котельная д. Пожара
	КВР - 0,8
КВР-0,6
	1

1
	н/д
	0,8

0,6
	1,4
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


БМК-20,5
Источником централизованного теплоснабжения в г. Бабаево, ул. Гайдара, д. 14Б, являются котельная установленной мощностью 17,63 Гкал/ч. Котельная работает на газообразном топливе – природный газ. Основное топливо природный газ. Расчетная тепловая нагрузка котельной 12,4234 Гкал/ч.

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляет МУП «Теплоэнергия» в отопительный период по температурному графику 95/70 0С.
С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводится ремонты котлов.
БМК-9,0
Источником централизованного теплоснабжения в г. Бабаево, ул. Юных Пионеров, д.1, являются котельная установленной мощностью 7,74 Гкал/ч. Котельная работает на газообразном топливе – природный газ. Основное топливо природный газ. Расчетная тепловая нагрузка котельной 5,1299 Гкал/ч.

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляет МУП «Теплоэнергия» в отопительный период по температурному графику 95/70 0С.
С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводится ремонты котлов.
БМК-3,0
Источником централизованного теплоснабжения в г. Бабаево, ул. Северная, д.44, корп.5а являются котельная установленной мощностью 2,58 Гкал/ч. Котельная работает на газообразном топливе – природный газ. Основное топливо природный газ. Расчетная тепловая нагрузка котельной 1,4683 Гкал/ч.

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляет МУП «Теплоэнергия» в отопительный период по температурному графику 95/70 0С.
С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводится ремонты котлов.
БМК-2,75
Источником централизованного теплоснабжения в г. Бабаево, ул. Победы, д.1 являются котельная установленной мощностью 2,37 Гкал/ч. Котельная работает на газообразном топливе – природный газ. Основное топливо природный газ. Расчетная тепловая нагрузка котельной 1,3738 Гкал/ч.

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляет МУП «Теплоэнергия» в отопительный период по температурному графику 95/70 0С.
С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводится ремонты котлов.
БМК-1,75
Источником централизованного теплоснабжения в г. Бабаево, ул. Промышленная, д.1 являются котельная установленной мощностью 1,51 Гкал/ч. Котельная работает на газообразном топливе – природный газ. Основное топливо природный газ. Расчетная тепловая нагрузка котельной 1,1188 Гкал/ч.

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляет МУП «Теплоэнергия» в отопительный период по температурному графику 95/70 0С.
С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводится ремонты котлов.
БМК-1,0
Источником централизованного теплоснабжения в Бабаевский округ, д. Володино, ул. Набережная, д.9 являются котельная установленной мощностью 0,86 Гкал/ч. Котельная работает на газообразном топливе – природный газ. Основное топливо природный газ. Расчетная тепловая нагрузка котельной 0,5376 Гкал/ч.

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляет МУП «Теплоэнергия» в отопительный период по температурному графику 95/70 0С.
С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводится ремонты котлов.
Котельная №1
Источником централизованного теплоснабжения в с. Борисово-Судское, ул. Заводская, д.1б являются котельная установленной мощностью 4,6 Гкал/ч. Котельная работает на газообразном топливе – природный газ. Основное топливо природный газ. Расчетная тепловая нагрузка котельной 1,369 Гкал/ч.

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляет МП «Борисовский коммунальщик» в отопительный период по температурному графику 95/70 0С.
С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводится ремонты котлов.
Котельная №2
Источником централизованного теплоснабжения в с. Борисово-Судское, ул. 2-Набережная являются котельная установленной мощностью 1,0 Гкал/ч. Котельная работает на твердом топливе. Основное топливо дрова. Расчетная тепловая нагрузка котельной 0,1174 Гкал/ч.

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляет МП «Борисовский коммунальщик» в отопительный период по температурному графику 95/70 0С.
С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводится ремонты котлов.
Котельная №3
Источником централизованного теплоснабжения в с. Борисово-Судское, ул. Кирова, д.4 являются котельная установленной мощностью 1,6 Гкал/ч. Котельная работает на твердом топливе. Основное топливо дрова. Расчетная тепловая нагрузка котельной 0,2125 Гкал/ч.

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляет МП «Борисовский коммунальщик» в отопительный период по температурному графику 95/70 0С.
С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводится ремонты котлов.
Котельная №4
Источником централизованного теплоснабжения в д. Новое-Лукино, д.10, являются котельная установленной мощностью 2,1 Гкал/ч. Котельная работает на твердом топливе. Основное топливо дрова. Расчетная тепловая нагрузка котельной 0,3732 Гкал/ч.
Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляет МП «Борисовский коммунальщик» в отопительный период по температурному графику 95/70 0С.
С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводится ремонты котлов.
Котельная №5
Источником централизованного теплоснабжения в с. Борисово-Судское, ул. Садовая, д.52, являются котельная установленной мощностью 1,0 Гкал/ч. Котельная работает на твердом топливе – дрова. Основное топливо дрова. Расчетная тепловая нагрузка котельной 0,3888 Гкал/ч.

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляет МП «Борисовский коммунальщик» в отопительный период по температурному графику 95/70 0С.
С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводится ремонты котлов.
Котельная №6 
Источником централизованного теплоснабжения в с. Борисово-Судское, ул. Мира, д.50б, являются котельная установленной мощностью 2,3 Гкал/ч. Котельная работает на твердом топливе – дрова. Основное топливо дрова. Расчетная тепловая нагрузка котельной 1,0602 Гкал/ч.

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляет МП «Борисовский коммунальщик» в отопительный период по температурному графику 95/70 0С.
С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводится ремонты котлов.
Котельная д. Тимошино
Источником централизованного теплоснабжения в д. Тимошино, ул. Солнечная, 1а, являются котельная установленной мощностью 0,8 Гкал/ч. Котельная работает на твердом топливе – дрова. Основное топливо дрова. Расчетная тепловая нагрузка котельной 0,258 Гкал/ч.

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляет ООО «ЖКХ Тимошинское» в отопительный период по температурному графику 95/70 0С.

С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводится ремонты котлов.
Котельная п. Пяжелка

Источником централизованного теплоснабжения в п. Пяжелка, ул. Дружная являются котельная установленной мощностью 1,23 Гкал/ч. Котельная работает на твердом топливе – дрова. Основное топливо дрова. Расчетная тепловая нагрузка котельной 0,4192 Гкал/ч.

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляет МП «Борисовский коммунальщик» в отопительный период по температурному графику 95/70 0С.

С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводится ремонты котлов.
Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
Источником централизованного теплоснабжения в г. Бабаево, ул. Садовая являются котельная установленной мощностью 0,256 Гкал/ч. Котельная работает на газообразном топливе – природный газ. Основное топливо природный газ. Расчетная тепловая нагрузка котельной 0,086 Гкал/ч.

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляет Управление городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа в отопительный период по температурному графику 75/55 0С.
С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводится ремонты котлов.
Котельная д. Пожара
Источником централизованного теплоснабжения в д. Пожара, ул. Школьная являются котельная установленной мощностью 1,4 Гкал/ч. Котельная работает на твердом топливе – дрова. Основное топливо дрова. Расчетная тепловая нагрузка котельной 0,5 Гкал/ч.

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляет ПК колхоз « Пожарское» в отопительный период по температурному графику 95/70 0С.

С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводится ремонты котлов.
Котельная д. Санинская
Источником централизованного теплоснабжения в д. Санинская являются котельная установленной мощностью 0,35 Гкал/ч. Котельная работает на твердом топливе – дрова. Основное топливо дрова. Расчетная тепловая нагрузка котельной 0,15 Гкал/ч.

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляет МП «Борисовский коммунальщик» в отопительный период по температурному графику 95/70 0С.

С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводятся ремонты котлов.
Вспомогательное оборудование источников тепловой энергии представлено в таблице 1.2.2.
Таблица 1.2.2
	№ п/п
	Наименование оборудование
	Марка
	Количество
	Мощность, кВт
	К

исп.
	Тгод раб., час
	Год ввода в эксплуатацию

	БМК-20,5

	1
	Насос сетевой
	IL150/340-45/4
	4
	45
	н/д
	н/д
	2014

	2
	Насос котловой
	IL200/230-11/4
	3
	11
	н/д
	н/д
	2014

	3
	Насос котловой
	IL 125/210-5,5/4
	1
	5,5
	н/д
	н/д
	2014

	4
	Насос исходной воды
	MVI 1604-6
	2
	3
	н/д
	н/д
	2014

	5
	Горелка (вентилятор)
	IBSM 1000(850) MG
	3
	22
	н/д
	н/д
	2014

	6
	Горелка (вентилятор)
	IBSM 300 MG
	1
	11
	н/д
	н/д
	2014

	БМК-9,0

	1
	Насос сетевой
	IL100/190-30/2
	4
	30
	н/д
	н/д
	2014

	2
	Насос котловой
	IL 125/210-5,5/4
	3
	5,5
	н/д
	н/д
	2014

	3
	Насос исходной воды
	MVI 803-3
	2
	1,1
	н/д
	н/д
	2014

	4
	Горелка (вентилятор)
	IBSM 450 MG
	3
	11
	н/д
	н/д
	2014

	БМК-3,0

	1
	Насос сетевой
	IPL65/175-7,5/2
	4
	7,5
	н/д
	н/д
	2014

	2
	Насос котловой
	IPL80/130-3/2
	2
	3
	н/д
	н/д
	2014

	3
	Насос исходной воды
	MVI 403-3
	2
	0,75
	н/д
	н/д
	2014

	4
	Горелка (вентилятор)
	IBSM 300 MG
	2
	7,5
	н/д
	н/д
	2014

	БМК-2,75

	1
	Насос сетевой
	IPL65/175-7,5/2
	3
	7,5
	н/д
	н/д
	2014

	2
	Насос котловой
	IPL65/120-2,2/2
	2
	2,2
	н/д
	н/д
	2014

	3
	Насос котловой
	IL 50/110-1,5/2
	1
	1,5
	н/д
	н/д
	2014

	4
	Насос исходной воды
	MVI 203-3
	2
	0,55
	н/д
	н/д
	2014

	5
	Горелка (вентилятор)
	IBSM 200 MG
	3
	4
	н/д
	н/д
	2014

	БМК-1,75

	1
	Насос сетевой
	IL80/170-15/2
	2
	15
	н/д
	н/д
	2014

	2
	Насос котловой
	IPL65/120-2,2/2
	1
	2,2
	н/д
	н/д
	2014

	3
	Насос котловой
	IL 50/110-1,5/2
	1
	1,5
	н/д
	н/д
	2014

	4
	Насос исходной воды
	MVI 103-3
	2
	0,37
	н/д
	н/д
	2014

	5
	Горелка (вентилятор)
	IBSM 200 MG
	2
	4
	н/д
	н/д
	2014

	БМК-1,0

	1
	Насос сетевой
	IL32/170-4/2
	2
	4
	н/д
	н/д
	2014

	2
	Насос котловой
	IL 50/110-1,5/2
	2
	1,5
	н/д
	н/д
	2014

	3
	Насос исходной воды
	MVI 103-3
	2
	0,37
	н/д
	н/д
	2014

	4
	Горелка (вентилятор)
	TBML 80 PN
	2
	1,1
	н/д
	н/д
	2014

	Котельная д. Тимошино

	1
	Насос сетевой (котельная)
	К45/30 4А112Н293
	3
	7,5
	70%
	6480
	2004

	2
	Мимбранный бак на систему отопления
	WRV-750
	1
	н/д
	н/д
	6480
	2023

	3
	Автоматическая станция водоснабжения
	АСВ-800/20 Вихрь
	1
	0,8
	н/д
	2160
	2020

	4
	Преобразователь чистоты
	VFD-F380В
	1
	7,5
	н/д
	6480
	2018

	5
	Дизельный генератор
	ЕСС-82-4 У2, IM1001
	1
	37,5
	88,2%
	100
	2014

	Котельная п. Пяжелка

	1
	Насос
	КМ 80-65-160
	2
	7,5
	н/д
	н/д
	2020, 2023

	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая

	1
	Насос
	Wilo IPL 32/165-3/2
	1
	3
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная д. Пожара

	1
	Насос
	моноблочный 8065160-С
	1
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	Насос
	центробежный – К8065160
	2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельных представлены в таблице 1.2.3.
Таблица 1.2.3
Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в 2024 году, Гкал/ч

	№ п/п
	Адрес или наименование котельной
	Тепловая мощность котлов установленная
	Ограничения установленной тепловой мощности
	Тепловая мощность котлов располагаемая
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды, %
	Тепловая мощность котельной нетто

	1
	БМК-20,5
	17,63
	0
	17,63
	0,353
	17,277

	2
	БМК-9,0
	7,74
	0
	7,74
	0,155
	7,585

	3
	БМК-3,0
	2,58
	0
	2,58
	0,052
	2,528

	4
	БМК-2,75
	2,37
	0
	2,37
	0,047
	2,323

	5
	БМК-1,75
	1,51
	0
	1,51
	0,03
	1,48

	6
	БМК-1,0
	0,86
	0
	0,86
	0,017
	0,843

	7
	Котельная №1
	4,6
	0
	4,6
	н/д
	4,6

	8
	Котельная №2
	1
	0
	1
	н/д
	1

	9
	Котельная №3
	1,6
	0
	1,6
	н/д
	1,6

	10
	Котельная №4
	2,1
	0
	2,1
	н/д
	2,1

	11
	Котельная №5
	1
	0
	1
	н/д
	1

	12
	Котельная №6
	2,3
	0
	2,3
	н/д
	2,3

	13
	Котельная д. Тимошино
	0,8
	0
	0,8
	0,003
	0,797

	14
	Котельная п. Пяжелка
	1,23
	0
	1,23
	н/д
	1,23

	15
	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	0,256
	0,084
	0,172
	н/д
	0,172

	16
	Котельная д. Санинская
	0,35
	0
	0,35
	н/д
	0,35

	17
	Котельная д. Пожара
	1,4
	0
	1,4
	н/д
	1,4

	ИТОГО
	49,326
	0,084
	49,242
	0,657
	48,585


1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения установленной тепловой мощности на источниках теплоснабжения отсутствуют. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования котельных по состоянию на 2024 год не выдавались. 

Для основного оборудования, установленного на источниках теплоснабжения, производятся режимно-наладочные испытания и в соответствии с ними составляются режимные карты. На основе данных, предоставленных теплоснабжающей организацией, произведен анализ ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой мощности, данные сведены в таблицу 1.2.3.

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующее понятие:

«Мощность источника тепловой энергии «нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды».

Значительную долю тепловой энергии, потребляемой на собственные нужды энергоисточников потребляет водоподготовка. Тепловая энергия в виде горячей воды используется на подогрев исходной холодной воды для подпитки котлов и тепловых сетей, а также используется на прочие хозяйственные нужды.

Величина собственных нужд зависит от многих факторов:

- вида сжигаемого на теплоисточнике топлива;

- срока эксплуатации котельного оборудования;

- вида теплоносителя.

Приборы учета расхода тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды на котельной отсутствуют, в связи с чем определить фактические нагрузки на собственные нужды не представляется возможным. Величина нагрузок на собственные нужды котельной, по которой отсутствовали сведения о потреблении тепловой энергии на собственные нужды, принята в соответствии с п. 2.12 Методики определении потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя в системах коммунального теплоснабжения.

Для основного оборудования, установленного на котельной, производятся режимно-наладочные испытания и в соответствии с ними составляются режимные карты.

Расход теплоты на собственные и хозяйственные нужды источников определяется, исходя из потребностей каждого конкретного теплоисточника, как сумма расходов теплоты на отдельные элементы затрат:

-
потери теплоты на растопку котлов;

-
потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой;

-
расход теплоты на подогрев жидкого топлива в цистернах, хранилищах, расходных емкостях;

-
расход теплоты в паровых форсунках на распыление жидкого топлива;

-
расход теплоты на технологические процессы подготовки воды;

-
расход теплоты на отопление помещений и вспомогательных зданий;

-
расход теплоты на бытовые нужды персонала;

-
прочее.

На основании представленных данных об объемах потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды (технологические нужды химводоочистки, деаэрации, отопление и хозяйственные нужды котельной, потери с излучением теплоты трубопроводов, насосов, баков, утечки и испарения при опробовании и выявлении неисправностей в оборудовании) составлена таблица.

В таблице 1.2.4 представлена выработка, отпуск тепла и расход условного топлива по котельным на 2023 год.

Таблица 1.2.4
Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным на 2024 год

	№ п/п
	Адрес или наименование котельной
	Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал
	Вид топлива
	Расход топлива, т.у.т.

	1
	БМК-20,5
	34704,85
	694,09
	34010,76
	природный газ
	5209,842

	2
	БМК-9,0
	15271,14
	305,41
	14965,73
	природный газ
	2315,961

	3
	БМК-3,0
	4088,78
	81,77
	4007,01
	природный газ
	626,325

	4
	БМК-2,75
	4431,73
	88,64
	4343,09
	природный газ
	668,192

	5
	БМК-1,75
	3458,7
	69,16
	3389,54
	природный газ
	523,393

	6
	БМК-1,0
	1399,72
	27,99
	1371,73
	природный газ
	212,959

	7
	Котельная №1
	2434
	243,4
	2434
	дрова
	896,42

	8
	Котельная №2
	300
	30
	300
	дрова
	154,28

	9
	Котельная №3
	500
	50
	500
	дрова
	220,78

	10
	Котельная №4
	600
	60
	600
	дрова
	212,8

	11
	Котельная №5
	800
	80
	800
	дрова
	273,98

	12
	Котельная №6
	1100
	110
	1100
	дрова
	625,1

	13
	Котельная д. Тимошино
	776
	30
	746
	дрова
	196,25

	14
	Котельная п. Пяжелка
	466,654
	46,6654
	466,654
	дрова
	н/д

	15
	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	660
	66
	660
	природный газ
	95,782

	16
	Котельная д. Санинская
	1627
	40
	1587
	дрова
	н/д

	17
	Котельная д. Пожара
	1956,45
	511
	1445,45
	дрова
	2886,09

	ИТОГО
	74575,0256
	2534,1254
	72726,97
	-
	15118,154


1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Котельные в Бабаевском муниципальном округе работают в режиме выработки только тепловой энергии, теплофикационное оборудование на них отсутствует.

Ремонтные работы проводятся в сроки, установленные заводами изготовителями оборудования и в соответствии с план-графиками планово-предупредительных ремонтов. Работа проводится в основном в летний период, при подготовке организации к осенне-зимнему отопительному сезону. Сведения о котельном оборудовании представлены в таблице 1.2.5.

Таблица 1.2.5
Срок службы основного оборудования котельных
	№ п/п
	Марка котла
	Основной (о); резервный (р)
	Год установки котла
	Срок службы, лет

	1
	БМК-20,5


	1.1
	водогрейный
	(о)
	2014
	9

	1.2
	водогрейный
	(о)
	2014
	9

	1.3
	водогрейный
	(о)
	2014
	9

	1.4
	водогрейный
	(о)
	2014
	9

	2
	БМК-9,0

	2.1
	водогрейный
	(о)
	2014
	9

	2.2
	водогрейный
	(о)
	2014
	9

	2.3
	водогрейный
	(о)
	2014
	9

	3
	БМК-3,0

	3.1
	водогрейный
	(о)
	2014
	9

	3.2
	водогрейный
	(о)
	2014
	9

	4
	БМК-2,75

	4.1
	водогрейный
	(о)
	2014
	9

	4.2
	водогрейный
	(о)
	2014
	9

	4.3
	водогрейный
	(о)
	2014
	9

	5
	БМК-1,75

	5.1
	водогрейный
	(о)
	2014
	9

	5.2
	водогрейный
	(о)
	2014
	9

	6
	БМК-1,0

	6.1
	водогрейный
	(о)
	2014
	9

	6.2
	водогрейный
	(о)
	2014
	9

	7
	Котельная №1

	7.1
	КВР-1.1
	(о)
	2019
	4

	7.2
	КВР-1.1
	(о)
	2021
	2

	7.3
	КВР-0.6
	(о)
	2023
	1

	8
	Котельная №2

	8.1
	"Нева" КВ-Р-0,4
	(о)
	2011
	12

	8.2
	"Нева" КВ-Р-0,4
	(о)
	2011
	12

	9
	Котельная №3

	9.1
	Нева-0.4КВт
	(о)
	2019
	4

	9.2
	КВР-0,63
	(о)
	2006
	17

	10
	Котельная №4

	10.1
	Нева КВ-Р 0,4
	(о)
	2007
	16

	10.2
	Нева КВ-Р 0,4
	(о)
	2007
	16

	11
	Котельная №5

	11.1
	КВр-Нева 0.63
	(о)
	2006
	17

	11.2
	КВР-0,8
	(о)
	2022
	1

	12
	Котельная №6

	12.1
	КВР-0,63
	(о)
	2005
	18

	12.2
	КВР-0,63
	(о)
	2006
	17

	12.3
	КВР-0,63
	(о)
	2006
	17

	12.4
	КВР-0,8
	(о)
	2006
	17


	12.5
	КВР-0,8
	(о)
	2015
	8

	13
	Котельная д. Тимошино

	13.1
	НЕВА КВ-Р-0,4
	(о)
	2006
	17

	13.2
	НЕВА КВ-Р-0,4
	(о)
	2007
	16

	14
	Котельная п. Пяжелка

	14.1
	№1 Нева КВ-Р-0,4
	(о)
	2006
	17

	14.2
	№2 Нева КВ-Р-0,63
	(о)
	2007
	16

	14.3
	№3 Нева КВ-Р-0,4
	(о)
	2004
	19

	15
	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая

	15.1
	ИШМА-100 У2
	(о)
	н/д
	-

	15.2
	ИШМА-100 У2
	(о)
	н/д
	-

	15.3
	ИШМА-100 Elletrosit
	(о)
	н/д
	-

	16
	Котельная д. Санинская

	16.1
	Твёрдотопливный
	(о)
	2021
	2

	16.2
	Твёрдотопливный
	(о)
	2005
	18

	16.3
	Твёрдотопливный
	(о)
	2005
	18

	17
	Котельная д. Пожара

	17.1
	КВР - 0,8
	(о)
	н/д
	-

	17.2
	КВР - 0,6
	(о)
	н/д
	-


Назначенный срок службы для каждого типа котлов устанавливают предприятия-изготовители и указывают его в паспорте котла. При отсутствии такого указания длительность назначенного срока службы устанавливается в соответствии с ГОСТ 21563, ГОСТ 24005:

· паровых котлов паропроизводительностью до 35 т/ч – 20 лет;

· паровых котлов паропроизводительностью свыше 35 т/ч – 30 лет;

· водогрейных котлов теплопроизводительностью до 4,65 МВт – 10 лет;

· водогрейных котлов теплопроизводительностью до 35 МВт – 15 лет;

· водогрейных котлов теплопроизводительностью свыше 35 МВт – 20 лет;

· для передвижных котлов паровых и водогрейных – 10 лет.
Исходя из назначенного СО 153-34.17.469-2003 срока службы водогрейных котлов всех типов не составляет более 19 лет.
Нормативный срок эксплуатации установленных котлоагрегатов составляет 15-20 лет.
Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке (в соответствии с СТО 17230282.27.100.005-2008 «Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования»).

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Бабаевского муниципального округа, отсутствуют.
1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий.
Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (центральное регулирование) осуществляется по качественному методу регулирования, в зависимости от нагрузки отопления и фактической температуры наружного воздуха по температурному графику.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. при постоянном расходе теплоносителя изменяется его температура.

При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Теплоноситель отпускается потребителям с соблюдением температурного графика 95/70ºС и 95/70ºС. Температурный график обусловлен типом отопительных приборов потребителей и способом их присоединения к тепловым сетям. 

Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки разработан из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей режим работы тепловых сетей и потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 20 оС. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях.
Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети за 2023 год.
Таблица 1.2.6

	Период
	БМК-20,5 г. Бабаево, ул. Гайдара, д. 14Б
	БМК-9,0 г. Бабаево, ул. Юных Пионеров, д. 1
	БМК-3,0 г. Бабаево, ул. Северная, д.44, корп.5а
	БМК-2,75 г. Бабаево, ул. Победы, д. 1

	
	Среднемесячная температура, ºС
	Среднемесячная температура, ºС
	Среднемесячная температура, ºС
	Среднемесячная температура, ºС

	
	воздуха
	под. тр-од.
	обр. тр-од.
	воздуха
	под. тр-од.
	обр. тр-од.
	воздуха
	под. тр-од.
	обр. тр-од.
	воздуха
	под. тр-од.
	обр. тр-од.

	январь
	-6,1
	70
	57,3
	-6,1
	70
	57,1
	-6,1
	70
	57
	-6,1
	70
	57

	февраль
	-6,3
	70
	57,3
	-6,3
	70
	57,2
	-6,3
	70
	57,3
	-6,3
	70
	57

	март
	-1,6
	70
	59,2
	-1,6
	70
	59
	-1,6
	70
	59,1
	-1,6
	70
	59,2

	апрель
	5,5
	70
	62,8
	5,5
	70
	63
	5,5
	70
	62,6
	5,5
	70
	62,8

	май
	5,3
	70
	62,6
	5,3
	70
	63
	5,3
	70
	62,8
	5,3
	70
	62,8

	июнь
	14,6
	70
	64
	14,6
	70
	64,1
	
	
	
	14,6
	70
	64

	июль
	17,0
	70
	64,1
	17,0
	70
	64,1
	
	
	
	17,0
	70
	64

	август
	 17,6
	70
	64
	 17,6
	70
	64
	
	
	
	 17,6
	70
	64

	сентябрь
	9,8
	70
	64
	9,8
	70
	64
	9,8
	70
	63,9
	9,8
	70
	64

	октябрь
	2,7
	70
	62
	2,7
	70
	62,1
	2,7
	70
	62
	2,7
	70
	62

	ноябрь
	-2,2
	70
	59,2
	-2,2
	70
	58,9
	-2,2
	70
	59
	-2,2
	70
	59,1

	декабрь
	-7,3
	70
	56,8
	-7,3
	70
	56,5
	-7,3
	70
	56,7
	-7,3
	70
	56,7

	Ср. от-ный

период
	0,0
	70,0
	60,1
	0,0
	70,0
	60,1
	0,0
	70,0
	60,0
	0,0
	70,0
	60,1


Продолжение таблицы 1.2.6

	Период
	БМК-1,75 г. Бабаево, ул. Промышленная, д.1
	БМК-1,0 д. Володино, ул. Набережная, д. 9

	
	Среднемесячная температура, ºС
	Среднемесячная температура, ºС

	
	воздуха
	под. тр-од.
	обр. тр-од.
	воздуха
	под. тр-од.
	обр. тр-од.

	январь
	-6,1
	62,8
	50
	-6,1
	70
	57

	февраль
	-6,3
	62,8
	50,1
	-6,3
	70
	57

	март
	-1,6
	57
	46,5
	-1,6
	70
	59

	апрель
	5,5
	46,5
	39
	5,5
	70
	62,9

	май
	5,3
	47,2
	39
	5,3
	70
	62,6

	июнь
	
	
	
	
	
	

	июль
	
	
	
	
	
	

	август
	
	
	
	
	
	

	сентябрь
	9,8
	43
	37
	9,8
	70
	63,8

	октябрь
	2,7
	50
	42
	2,7
	70
	61,8

	ноябрь
	-2,2
	57,3
	46,5
	-2,2
	70
	59,9

	декабрь
	-7,3
	64,5
	51
	-7,3
	70
	56,8

	Ср. от-ный

период
	0,0
	54,6
	44,6
	0,0
	70,0
	60,1


Температурный график приведен ниже.
[image: image1.jpg]Temnepatypa TeMnepaTypa ceteBoil Bopel Tc., °C
Hapy»XHOTO BO3AyXa B [IOAAIOLIEM B 00paTHOM
THap, °C TpybonpoBoje Tpybonpooe
8 70,0 64,1
7 70,0 63,6
6 70,0 63,1
5 70,0 62,6
4 70,0 62,2
3 70,0 61,7
2 70,0 61,2
1 70,0 60,7
0 70,0 60,2
-1 70,0 59,7
-2 70,0 59,2
-3 70,0 58,7
-4 70,0 58,2
-5 70,0 57,7
-6 70,0 57,3
-7 70,0 56,8
-8 70,0 56,3
-9 70,0 55,8
-10 70,0 55,3
-11 70,0 54,8
-12 70,9 55,2
-13 72,2 56,0
-14 73,5 56,9
-15 74,8 57,7
-16 76,1 58,5
-17 77,4 59,3
-18 78,7 60,1
-19 80,0 60,9
-20 81,3 61,7
-21 82,5 62,4
-22 83,8 63,2
-23 85,1 64,0
-24 86,3 64,8
25 87,6 65,5
-26 88,8 66,3
-27 90,1 67,0
-28 91,3 67,8
-29 92,5 68,5
-30 93,8 69,3
-31 95,0 70,0

VTBEPXJIAIO:

I'mapusiit nmxenep OO

"["asmpomM TemnosHepro Bosoraa"

.E. llometkun

Temuepatypublii rpa¢uk peryTMpoBaHus OTIYCKA TENJIOBOI SHePrHU U (nmm) tenionocurens or BMK-20,5 r. baGaeso, yu. laiinapa, a. 146

95,0

90,0

85,0

80,0

75,0

70,0

65,0

60,0

55,0

50,0

45,0

40,0

35,0

30,0

- -
TeMmnepaTypa npsaMoit ceTeBoli BOIb //
L~
-
—
-
L~
l/
]
//
P an
.
! o
— i
el
"
ey /
Temmepatypa o0paTHO# ceTeBOI BOMp!
8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 -24 -26 -28 -30
COI'JTACOBAHO: s
3aMecTUTENb IIIaBHOIO HUHXXCHEDA /%»
00O "T"asznpom Terutosnepro Bomorma" jﬂ M.B. borpanos
7
~





Рис. 1.2.1. Температурный график. БМК-20,5
[image: image2.jpg]Temnepartypa Temneparypa ceresoit Bogs! Tc., °C
Hapy)XHOTO BO3AYXa | g moparommeM B 06paTHOM
Tuap, °C Tpy6onpoBoae TpybonpoBoje
8 70,0 64,1
7 70,0 63,6
6 70,0 63,1
5 70,0 62,6
4 70,0 62,2
3 70,0 61,7
2 70,0 61,2
1 70,0 60,7
0 70,0 60,2
-1 70,0 59,7
-2 70,0 59,2
-3 70,0 58,7
-4 70,0 58,2
-5 70,0 57,7
-6 70,0 57,3
-7 70,0 56,8
-8 70,0 56,3
-9 70,0 55,8
-10 70,0 55,3
-11 70,0 54,8
-12 70,9 55,2
-13 72,2 56,0
-14 73,5 56,9
-15 74,8 57,7
-16 76,1 58,5
-17 77,4 59,3
-18 78,7 60,1
-19 80,0 60,9
-20 81,3 61,7
-21 82,5 62,4
-22 83,8 63,2
-23 85,1 64,0
-24 86,3 64,8
=25 87,6 65,5
=26 88,8 66,3
-27 90,1 67,0
-28 91,3 67,8
-29 92,5 68,5
-30 93,8 69,3
-31 95,0 70,0

YTBEPXJAIO:
I'naubii uwxenep OO0 "Tasnpom Temnosnepro Bonoraa"
7

="
i

TemnepaTypubiii rpadux peryaupoBanus oTnycka TeI0Boi SHeprud u (unu) rensionocurenst or BMK-9,0 r. Ba6aeso, ya. FOnpix IIuounepos, a. 1

95,0

//

90,0

‘Temneparypa npsimoit ceTeBoit BosbI 1

85,0

80,0

75,0

70,0

65,0

60,0

55,0 A

50,0

Temmnepatypa obpatHoii ceTeBoii BB

45,0

40,0

35,0

30,0

COI''TACOBAHO:
3aMeCcTUTeNb TIIaBHOIO MHKEHEpa
00O "T"aznpom Temosuepro Bonorma"

-2

-8

-10

=12

-14 -16 -18 -20 =22 -24 -26 -28

PR e
/;/’7 v M.B. bornanos





Рис. 1.2.2. Температурный график. БМК-9,0
[image: image3.jpg]Temnepatypa Temnepatypa cereBoii Bozpl Tc.B, °C
Hapy>KHOTr'O BO3lyXa B [IOJAIONIEM B 00paTHOM
Tuap, °C TpybonpoBojie TpyOonposoe

8 70,0 64,1
7 70,0 63,6
6 70,0 63,1
5 70,0 62,6
4 70,0 62,2
3 70,0 61,7
2 70,0 61,2
1 70,0 60,7
0 70,0 60,2
-1 70,0 59,7
-2 70,0 59,2
-3 70,0 58,7
-4 70,0 58,2
-5 70,0 57,7
-6 70,0 57,3
-7 70,0 56,8
-8 70,0 56,3
-9 70,0 55,8
-10 70,0 55,3
-11 70,0 54,8
-12 70,9 55,2
-13 72,2 56,0
-14 73,5 56,9
-15 74,8 57,7
-16 76,1 58,5
-17 77,4 59,3
-18 78,7 60,1
-19 80,0 60,9
-20 81,3 61,7
-21 82,5 62,4
-22 83,8 63,2
-23 85,1 64,0
-24 86,3 64,8
-25 87,6 65,5
=26 88,8 66,3
-27 90,1 67,0
-28 91,3 67,8
-29 92,5 68,5
-30 93,8 69,3
-31 95,0 70,0

VTBEPXJIAIO:
I'naBubit umxenep OO0 "T'as

7~

"@:"f O«

TemnepartypHblii rpadguk peryJnpoBaHus 0TIy CKA TEIIOBOH YHEPruu U (mmu) Temstonocurens or BMK-3,0 r. Ba6aero, yi. Cerepnas, 1.44, kopi.5a

95,0

90,0 1

TemnepaTypa npsmoii ceresoil Bo

85,0

80,0

75,0

70,0

65,0

60,0

55,0

50,0 -

Temnepatypa o6paTHoit ceTeBo

45,0

i BOJBI

40,0

35,0

30,0

COTI'JTACOBAHO:
3aMeCTHTENb ITaBHOT0 HHKEHepa
OO0OO "T"aznpom terutosnepro Bonorga"

-16

-18 -20 -22 -24

M.B. bornasos





Рис. 1.2.3. Температурный график. БМК-3,0
[image: image4.jpg]Temnepatypa Temneparypa ceresoii Bogs! Tc., °C
Hapy’»KHOTO BO3IlyXa B NOJAIOLUEM B oOpaTHOM
Tuap, °C Tpybonposoze TpybonpoBose
8 70,0 64,1
7 70,0 63,6
6 70,0 63,1
5 70,0 62,6
4 70,0 62,2
3 70,0 61,7
2 70,0 61,2
1 70,0 60,7
0 70,0 60,2
-1 70,0 59,7
-2 70,0 59,2
-3 70,0 58,7
-4 70,0 58,2
-5 70,0 57,7
-6 70,0 57,3
-7 70,0 56,8
-8 70,0 56,3
-9 70,0 55,8
-10 70,0 55,3
-11 70,0 54,8
-12 70,9 55,2
-13 72,2 . 56,0
-14 73,5 56,9
-15 74,8 57,7
-16 76,1 58,5
-17 77,4 59,3
-18 78,7 60,1
-19 80,0 60,9
-20 81,3 61,7
-21 82,5 62,4
-22 83,8 63,2
-23 85,1 64,0
-24 86,3 64,8
-25 87.6 65,5
=26 88,8 66,3
-27 90,1 67,0
-28 91,3 67,8
-29 92,5 68,5
-30 93,8 69,3
-31 95,0 70,0

Temneparypusrii rpadguk peryauposanus OTHYCKA TeNJI0BOH SHepruu u (Mau) Temonocureas or BMK-2,75 . babaeso, yi. IloGenw, a. 1

VTBEPXIAIO:

I'naBusiit mxenep OO0 "
. / 7

95,0

90,0

TemnepaTypa npsiMoii ceTeBoit Boapl

85,0

80,0

N
L~

75,0

70,0

65,0

60,0

55,0 -

50,0

45,0

Temneparypa o6parHoii ceTeRoii Bozib!

poM TeriosHepro Boora"

40,0 -

35,0

30,0 -

COI'JTACOBAHO:
3amecTuTeNh IIaBHOrO MHKEHEPA
00O "T'asnpom Temmosnepro Bomoraa"

,»7ﬂ M.B. bBormasos





Рис. 1.2.4. Температурный график. БМК-2,75
[image: image5.jpg]Temneparypa Temmneparypa ceteBoif Bogsi Tc.B, °C
Hapy»HOT0 BO3/lyXa | B momaromem B 00paTHOM
Tuap, °C TpyGonpoBose Tpy6onpoBoje

8 42,6 36,7
7 44,1 37,8
6 45,7 38,8
5 47,2 39,8
4 48,6 40,8
3 50,1 41,8
2 51,6 42,8

1 53,0 43,7
0 54,5 44,7
-1 55,9 45,6
-2 57,3 46,5
-3 58,7 474
-4 60,1 48,3
-5 61,5 49,2
-6 62,8 50,1
-7 64,2 51,0
-8 65,5 51,8
-9 66,9 52,7
-10 68,2 53,5
-11 69,6 54,4
-12 70,9 55,2
-13 72,2 56,0
-14 73,5 56,9
-15 74,8 57,7
-16 76,1 58,5
-17 77,4 59,3
-18 78,7 60,1
-19 80,0 60,9
-20 81,3 61,7
-21 82,5 624
-22 83,8 63,2
-23 85,1 64,0
-24 86,3 64,8
-25 87,6 65,5
-26 88,8 66,3
-27 90,1 67,0
-28 91,3 67,8
-29 92,5 68,5
-30 93,8 69,3
-31 95,0 70,0

VYTBEPXJIAIO:
I'maBubIi uHXeHEp OO0

" /?‘:)"

"I'asnipoM Temosnepro Bosorpa"

TemneparypHblii rpaduK peryTupoBaHusi 0THYCKA TENUIOBOI IJHEPIHH H (um) Tensonocurens or BMK-1,75 r. Ba6aeso, yJ. Ilpomblmiennas, a.1

95,0

90,0

Temmnepatypa npsAMoii cereBoii BOIBI

85,0

80,0

75,0

70,0

65,0

60,0

55,0 -

50,0 7 L

45,0 - ——

\

40,0

\

35,0

30,0

COI'JTACOBAHO:
3aMecTHTeNb ITTaBHOTO HHXKEHepa
00O "T"asnpom Temnosnepro Bomorma"

-10 -12 -14

1 |

Temneparypa ob6partHOl ceTeBo

M.B. bornanos





Рис. 1.2.5. Температурный график. БМК-1,75
[image: image6.jpg]Temrnepatypa Temnepatypa ceresoit Bosl Tc.B, °C
Hapy»KHOTO BO3AyXa | B [oJaroleM B 006paTHOM
Taap, °C Tpybonporoze Tpybonposoje

8 70,0 64,1
7 70,0 63,6
6 70,0 63,1
5 70,0 62,6
4 70,0 62,2
3 70,0 61,7
2 70,0 61,2
1 70,0 60,7
0 70,0 60,2
-1 70,0 59,7
-2 70,0 59,2
-3 70,0 58,7
-4 70,0 58,2
-5 70,0 57,7
-6 70,0 57,3
-7 70,0 56,8
-8 70,0 56,3
-9 70,0 55,8
-10 70,0 55,3
-11 70,0 54,8
-12 70,9 55,2
-13 72,2 56,0
-14 73,5 56,9
-15 74,8 57,7
-16 76,1 58,5
-17 77,4 59,3
-18 78,7 60,1
-19 80,0 60,9
-20 81,3 61,7
-21 82,5 62,4
-22 83,8 63,2
-23 85,1 64,0
-24 86,3 64,8
-25 87,6 65,5
=26 88,8 66,3
-27 90,1 67,0
-28 91,3 67,8
-29 92,5 68,5
-30 93,8 69,3
-31 95,0 70,0

TemunepatypHblii rpaguK peryJapoBanus OTIYCKa TeIUIOBOM 3Hepruu i (min) Temsnonocurenst or BMK-1,0 1. Bosoauno, yia. HaGepexuas, 1. 9

VTBEPXJIATO:
I'nasubii umxenep OO0 "T"aznpom Temnosnepro Boyoraa"

”

95,0

|

90,0

Temnepartypa

NpSIMOIE ceTeBOH BOJBI

85,0

80,0

75,0

70,0

65,0

60,0

55,0

50,0

45,0

TemmnepaTypa oOpaTHOH ceTeBoil BOABI

40,0

35,0

30,0

COI''TACOBAHO:
3amecTUTENH IIABHOIO HHXKEHEPA
000 "T"aznpom Temno3nepro Bomorga"

-10

-12

-14 -16 -18 -20 -22

M.B. borpanos





Рис. 1.2.6. Температурный график. БМК-1,0
1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования котельных определяется отношением объема выработанной тепловой энергии к числу часов работы оборудования и величине установленной тепловой мощности котельной.

В большинстве систем теплоснабжения тепловые мощности «нетто» котельных значительно превышают величину подключенной нагрузки потребителей тепловой энергии с учетом потерь в тепловых сетях, что приводит к неполноте загрузки оборудования.

Обращает на себя внимание значительный разброс по величине использования установленной мощности, что связано с сокращением производственной нагрузки у многих котельных.

Годовая загрузка котельных не является равномерной. Как правило, осенне-весенние нагрузки ниже зимних, вследствие более высокой температуры водопроводной воды, а также благодаря меньшим теплопотерям теплопроводов. Пиковые нагрузки приходятся фактически на самый холодный месяц года – январь. 
Режим работы котельных является сезонным.

В межотопительный период производится текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования.

Данные по среднегодовой загрузке оборудования котельных представлены в таблице 1.2.7.

Таблица 1.2.7
Среднегодовая загрузка оборудования котельных за 2023 год 

	№ кот.
	Наименование котельной, адрес
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2023 год

	
	
	
	Выработка тепла, Гкал
	Число часов использования УТМ (установленная тепловая мощность), час

	1
	БМК-20,5
	17,63
	34704,85
	н/д

	2
	БМК-9,0
	7,74
	15271,14
	н/д

	3
	БМК-3,0
	2,58
	4088,78
	н/д

	4
	БМК-2,75
	2,37
	4431,73
	н/д

	5
	БМК-1,75
	1,51
	3458,7
	н/д

	6
	БМК-1,0
	0,86
	1399,72
	н/д

	7
	Котельная №1
	4,6
	2434
	н/д

	8
	Котельная №2
	1
	300
	н/д

	9
	Котельная №3
	1,6
	500
	н/д

	10
	Котельная №4
	2,1
	600
	н/д

	11
	Котельная №5
	1
	800
	н/д

	12
	Котельная №6
	2,3
	1100
	н/д

	13
	Котельная д. Тимошино
	0,8
	776
	6480

	14
	Котельная п. Пяжелка
	1,23
	466,654
	н/д

	15
	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	0,256
	660
	н/д

	16
	Котельная д. Санинская
	0,35
	1627
	н/д

	17
	Котельная д. Пожара
	1,4
	1956,45
	н/д

	
	ИТОГО:
	49,326
	74575,0256
	-


1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Приборы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, на котельных имеются, подробная информация отсутствует.
1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Таблица 1.2.8
Количество прекращений подачи тепловой энергии
	Показатель, ед. изм.
	БМК-20,5
	БМК-9,0
	БМК-3,0
	БМК-2,75
	БМК-1,75
	БМК-1,0
	Котельная №1
	Котельная №2

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Продолжение таблицы 1.2.8
	Показатель, ед. изм.
	Котельная №3
	Котельная №4
	Котельная №5
	Котельная №6
	Котельная д. Тимошино
	Котельная п. Пяжелка
	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	Котельная д. Санинская
	Котельная д. Пожара

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


1.2.11 Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

В качестве исходной воды для подпитки теплосети на котельных используется вода из водопровода. Перед подпиткой тепловой сети исходная вода должна пройти через систему химводоочистки в ВПУ.
Водоподготовительные установки на котельных имеются (БМК-20,5, БМК-9,0, БМК-3,0, БМК-2,75, БМК-1,75, БМК-1,0), подробная информация отсутствует.
1.2.12 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Выявленных нарушений по результатам проверки надзорных органов нет, предписания по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.
1.2.13 Проектный и установленный топливный режим котельных

На территории Бабаевского муниципального округа функционируют 17 котельных. На котельных основным топливом является природный газ и дрова. Доля установленной мощности котельных, работающих на природном газе, составляет 40 %, работающих на дровах составляет 60 %.
Основные усредненные характеристики топлива приведены в таблице 1.2.9. 
Таблица 1.2.9
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Средняя теплотворная способность топлива за 2023 год, ккал/кг
	Расход условного топлива, т.у.т. за 2023 год

	1
	БМК-20,5
	Газ
	8176
	5209,842

	2
	БМК-9,0
	Газ
	8176
	2315,961

	3
	БМК-3,0
	Газ
	8176
	626,325

	4
	БМК-2,75
	Газ
	8176
	668,192

	5
	БМК-1,75
	Газ
	8176
	523,393

	6
	БМК-1,0
	Газ
	8176
	212,959

	7
	Котельная №1
	Дрова
	8000
	896,42

	8
	Котельная №2
	Дрова
	3050
	154,28

	9
	Котельная №3
	Дрова
	3050
	220,78

	10
	Котельная №4
	Дрова
	3050
	212,8

	11
	Котельная №5
	Дрова
	3050
	273,98

	12
	Котельная №6
	Дрова
	3050
	625,1

	13
	Котельная д. Тимошино
	Дрова
	3050
	196,25

	14
	Котельная п. Пяжелка
	Дрова
	3050
	н/д

	15
	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	Газ
	7900
	95,782

	16
	Котельная д. Санинская
	Дрова
	3050
	н/д

	17
	Котельная д. Пожара
	Дрова
	3050
	2886,09


1.2.14 Сведения о резервном топливе котельных

На котельных (БМК-20,5, БМК-9,0, БМК-3,0, БМК-2,75, БМК-1,75, БМК-1,0, Котельная г. Бабаево, ул. Садовая) резервное топливо - дизельное топливо, аварийное топливо не предусмотрено.
1.2.15 Эксплуатационные показатели функционирования котельных

Эксплуатационные показатели котельных представлены в таблице 1.2.10-1.2.16.
Таблица 1.2.10
Эксплуатационные показатели котельных в зоне деятельности теплоснабжающей организации – МУП «Теплоэнергия»
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2023

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной
	лет
	9

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	157,5

	Собственные нужды
	%
	2

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	157,5

	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт-ч/Гкал
	0

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	м3/Гкал
	н/д

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности)
	%
	100

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных)
	%
	100

	Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	100

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	100

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	%
	100

	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных
	1/год
	0

	Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных
	час
	0

	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения
	тыс. Гкал
	-

	Вид резервного топлива
	
	дизельное топливо

	Расход резервного топлива
	т.у.т.
	0


Таблица 1.2.11
Эксплуатационные показатели котельной в зоне деятельности теплоснабжающей организации – МП «Борисовский коммунальщик»
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2023

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной
	лет
	18

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	154,3

	Собственные нужды
	%
	2

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	н/д

	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт-ч/Гкал
	н/д

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	м3/Гкал
	н/д

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности)
	%
	н/д

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных)
	%
	н/д

	Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	н/д

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	н/д

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	%
	0

	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных
	1/год
	0

	Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных
	час
	0

	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения
	тыс. Гкал
	-

	Вид резервного топлива
	
	-

	Расход резервного топлива
	т.у.т.
	-


Таблица 1.2.12
Эксплуатационные показатели котельной в зоне деятельности теплоснабжающей организации – ООО «ЖКХ Тимошинское»
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2023

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной
	лет
	17

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	154,3

	Собственные нужды
	%
	0,02

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	н/д

	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт-ч/Гкал
	н/д

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	м3/Гкал
	н/д

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности)
	%
	н/д

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных)
	%
	н/д

	Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	н/д

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	н/д

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	%
	0

	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных
	1/год
	0

	Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных
	час
	0

	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения
	тыс. Гкал
	-

	Вид резервного топлива
	
	-

	Расход резервного топлива
	т.у.т.
	-


Таблица 1.2.13

Эксплуатационные показатели котельной в зоне деятельности теплоснабжающей организации – МП «Борисовский коммунальщик» п. Пяжелка
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2023

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной
	лет
	19

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	154,3

	Собственные нужды
	%
	0,02

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	н/д

	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт-ч/Гкал
	н/д

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	м3/Гкал
	н/д

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности)
	%
	н/д

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных)
	%
	н/д

	Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	н/д

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	н/д

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	%
	0

	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных
	1/год
	0

	Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных
	час
	0

	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения
	тыс. Гкал
	-

	Вид резервного топлива
	
	-

	Расход резервного топлива
	т.у.т.
	-


Таблица 1.2.14

Эксплуатационные показатели котельной в зоне деятельности теплоснабжающей организации – Управление городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2023

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной
	лет
	н/д

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	н/д

	Собственные нужды
	%
	0,02

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	н/д

	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт-ч/Гкал
	н/д

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	м3/Гкал
	н/д

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности)
	%
	н/д

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных)
	%
	н/д

	Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	н/д

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	н/д

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	%
	0

	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных
	1/год
	0

	Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных
	час
	0

	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения
	тыс. Гкал
	-

	Вид резервного топлива
	
	-

	Расход резервного топлива
	т.у.т.
	-


Таблица 1.2.15

Эксплуатационные показатели котельной в зоне деятельности теплоснабжающей организации – МП «Борисовский коммунальщик2
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2023

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной
	лет
	18

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	н/д

	Собственные нужды
	%
	0,02

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	н/д

	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт-ч/Гкал
	н/д

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	м3/Гкал
	н/д

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности)
	%
	н/д

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных)
	%
	н/д

	Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	н/д

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	н/д

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	%
	0

	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных
	1/год
	0

	Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных
	час
	0

	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения
	тыс. Гкал
	-

	Вид резервного топлива
	
	-

	Расход резервного топлива
	т.у.т.
	-


Таблица 1.2.16

Эксплуатационные показатели котельной в зоне деятельности теплоснабжающей организации – ПК колхоз « Пожарское»
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2023

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной
	лет
	н/д

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	н/д

	Собственные нужды
	%
	0,02

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	н/д

	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт-ч/Гкал
	н/д

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	м3/Гкал
	н/д

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности)
	%
	н/д

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных)
	%
	н/д

	Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	н/д

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	н/д

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	%
	0

	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных
	1/год
	0

	Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных
	час
	0

	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения
	тыс. Гкал
	-

	Вид резервного топлива
	
	-

	Расход резервного топлива
	т.у.т.
	-


1.2.16 Описание изменений в перечисленных характеристиках котельных в ретроспективном периоде

Изменения в характеристиках котельных Бабаевского муниципального округа не выявлены.
1.2.17 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
На территории Бабаевского муниципального округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
ЧАСТЬ 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ
1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Передача тепловой энергии от котельных до потребителей осуществляется посредством магистральных и распределительных тепловых сетей. Протяжённость тепловых сетей составляет 28,761 км. Система теплоснабжения двухтрубная. 
1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схема тепловых сетей централизованного теплоснабжения представлена в графической части.
1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к источникам теплоснабжения, составляет 28,761 км в двухтрубном исчислении.
Тип прокладки сетей – наземный и подземный в каналах.
В качестве изоляционного материала используется ППУ, минеральная вата.

Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций используются естественные изменения направления трассы (самокомпенсация) и П-образные компенсаторы.
Характеристика тепловых сетей источников теплоснабжения Бабаевского муниципального округа представлена в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1
Характеристика тепловых сетей

	Трубопровод сети
	Наружный диаметр трубопровода, мм
	Протяженность (в двухтрубном исчислении), км
	Назначение тепловой сети (магистральные, распределительные - отопления, ГВС)
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Тип изоляции
	Физ. износ, %

	БМК-20,5

	от ул. Свердлова, 41 до ул. Свердлова, 45
	32-50
	0,101
	магистральные и распределительные сети отопления
	подземная
	2011
	ППУ
	25

	от котельной мебельной фабрики по ул. Свердлова до ул.Прохорова, 10А
	80-150
	1,025
	магистральные и распределительные сети отопления
	подземная (739м)

надземная (286м)
	1988
	ППУ
	80

	от ТК-14 до д/с на Производственном пер.
	32-200
	0,598
	магистральные и распределительные сети отопления
	надземная (119м) подземная

(479м)
	2004
	ППУ
	40



	от ТК-19 до интерната-школы №1 и до дома по ул. Гайдара
	50-250
	0,547
	магистральные и распределительные сети отопления
	подземная
	2011
	ППУ
	25

	от котельной №2
	32-350
	2,794
	магистральные и распределительные сети отопления
	подземная
	1984
	ППУ
	90

	от котельной №2 до ТК-14
	350-80
	0,452
	магистральные и распределительные сети отопления
	подземная
	2005
	ППУ
	40

	на гаражи ЭТС от котельной №2
	40
	0,044
	магистральные и распределительные сети отопления
	подземная
	1995
	ППУ
	50

	ул. Гайдара
	500
	0,182
	магистральные и распределительные сети отопления
	надземная (3м) подземная (179м)
	2014
	ППУ
	20

	ИТОГО:
	
	5,743
	
	
	
	
	

	БМК-9,0

	ул. Юн. Пионеров, ул. Ухтомского
	20-150
	0,209
	магистральные и распределительные сети отопления
	надземная
	2001
	ППУ
	50

	от ТК по ул. Луначарского до К.маркса, 61
	80-150
	0,302
	магистральные и распределительные сети отопления
	подземная
	2010
	ППУ
	25

	От котельной №1 до ТК-25 на ул. К.Маркса
	150
	0,220
	магистральные и распределительные сети отопления
	подземная
	2007
	ППУ
	35

	от котельной №1 до жилых домов по ул. Ленина, Луначарского, Железнодорожная
	80-150
	0,162
	магистральные и распределительные сети отопления
	подземная
	2010
	ППУ
	5

	от гостиницы до ТК "Магазин №5"
	100
	0,220
	магистральные и распределительные сети отопления
	подземная
	2001
	ППУ
	50

	от ТК 1 ул. 25 Октября до ТК-4 ул. Луначарского
	80-150
	0,335
	магистральные и распределительные сети отопления
	подземная
	2008
	ППУ
	30

	по ул. К.Маркса котельной №1- от ТК-3 до "ДДТ"1
	20-150
	0,450
	магистральные и распределительные сети отопления
	надземная (62м) подземная(388м)
	2012
	ППУ
	20

	от котельной №1 до ТК "Магазин №5"
	150
	0,183
	магистральные и распределительные сети отопления
	подземная
	1984
	ППУ
	80

	ул. Окружная
	32-150
	0,522
	магистральные и распределительные сети отопления
	надземная (189м) подземная(333м)
	1989
	ППУ
	70

	к. Райпо ул. Окружная
	150
	0,588
	магистральные и распределительные сети отопления
	надземная
	1989
	ППУ
	70

	от котельной №4 ул. Советская
	32-150
	0,510
	магистральные и распределительные сети отопления
	надземная (460м) подземная (50 м)
	1972
	ППУ
	80

	ул. Юн. Пионеров
	200,250,350
	1,332
	магистральные и распределительные сети отопления
	надземная (8м) подземная(1324м)
	2014
	ППУ
	20

	ИТОГО:
	
	5,033
	
	
	
	
	

	БМК-3,0

	ул. Механизаторов
	20-150
	1,312
	магистральные и распределительные сети отопления
	подземная (1127м), надземная (185м)
	1986
	ППУ
	85

	ул. Северная
	20-100
	0,346
	магистральные и распределительные сети отопления
	подземная
	1986
	ППУ
	85

	ул. Северная
	200
	0,044
	магистральные и распределительные сети отопления
	надземная (2,5м) подземная(41,5м)
	2014
	ППУ
	20

	ИТОГО:
	
	1,702
	
	
	
	
	

	БМК-2,75 г. Бабаево

	от котельной БЗЭТ до ул.Свердлова д.д.58-58А, до ул. Свободы, д.д.5-7
	50-200
	0,820
	магистральные и распределительные сети отопления
	подземная
	2010
	ППУ
	50

	ул. Победы
	200
	0,025
	магистральные и распределительные сети отопления
	надземная (3м) подземная(22м)
	2014
	ППУ
	20

	ИТОГО:
	
	0,845
	
	
	
	
	

	БМК-1,75 г. Бабаево

	ул. Промышленная
	32-150
	0,898
	магистральные и распределительные сети отопления
	подземная
	1987
	ППУ
	80

	ул. Зеленая
	32-150
	1,028
	магистральные и распределительные сети отопления
	подземная (285м), надземная (743м)
	1998
	ППУ
	50

	ул. Мира
	32-100
	0,718
	магистральные и распределительные сети отопления
	подземная
	1986
	ППУ
	80

	ул. Промышленная
	80,125,150
	0,072
	магистральные и распределительные сети отопления
	надземная (58м) подземная(14м)
	2014
	ППУ
	20

	ИТОГО:
	
	2,716
	
	
	
	
	

	БМК-1,0 д. Володино

	ул. Набережная
	125
	0,478
	магистральные и распределительные сети отопления
	надземная (2,5м) подземная(475,5м)
	2014
	ППУ
	20


	ИТОГО:
	-
	0,478
	
	
	
	
	

	Котельная №1

	Котельная №1


	н/д
	2,778


	Отопление
	Надземные/подземные
	1971
	Минеральная вата
	90

	ИТОГО:
	-
	2,778
	
	
	
	
	

	Котельная №2

	Котельная №2
	н/д
	1,182
	Отопление
	Надземные/подземные
	1972
	Минеральная вата
	90

	ИТОГО:
	-
	1,182
	
	
	
	
	

	Котельная №3

	Котельная №3
	н/д
	0,976
	Отопление
	Надземные/подземные
	1975
	Минеральная вата
	90

	ИТОГО:
	-
	0,976
	
	
	
	
	

	Котельная №4

	Котельная №4
	н/д
	1,370
	Отопление
	Надземные/подземные
	1980
	Минеральная вата
	90

	ИТОГО:
	-
	1,37
	
	
	
	
	

	Котельная №5

	Котельная №5
	н/д
	0,674
	Отопление
	Надземные/подземные
	1978
	Минеральная вата
	90

	ИТОГО:
	-
	0,674
	
	
	
	
	

	Котельная №6

	Котельная №6
	н/д
	2,658
	Отопление
	Надземные/подземные
	1973
	Минеральная вата
	90

	ИТОГО:
	-
	2,658
	
	
	
	
	

	Котельная д. Тимошино

	ТК-1 до ТК-2
	ППУ-133
	55
	отопление
	Под земн.
	2011
	ППУ
	

	ТК-2 до ТК-3
	89
	45
	отопление
	Под земн.канал.
	2017
	Мин.вата,рубероид
	

	ТК-1 до ТК-4
	89
	105
	отопление
	Под земн.канал.
	2015
	Мин.вата,рубероид
	

	Тк-4 ДО тк-5
	57
	45
	отопление
	Под земн.канал.
	2004
	Мин.вата,рубероид
	н/д

	ИТОГО:
	
	0,25
	
	
	
	
	

	Котельная п. Пяжелка

	
	От 32 до 159
	1840
	распределительные
	подземный
	2009
	ППУ-ПЭ
	

	ИТОГО:
	
	1,84
	
	
	
	
	

	Котельная д. Санинская

	
	100мм-104м

80мм-120м

70мм-170
	0,516
	распределительные
	подземный
	н/д
	Мин.вата,рубероид
	н/д

	ИТОГО:
	
	0,516
	
	
	
	
	

	ВСЕГО:
	
	28,761
	
	
	
	
	


1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается на выходе из источников тепловой энергии, в узлах на трубопроводах ответвлений, в индивидуальных тепловых пунктах непосредственно у потребителей. 

В тепловых камерах установлены задвижки, краны, вентили, затворы дисковые различных диаметров. Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются стальные задвижки с ручным приводом, шаровые краны и дисковые затворы.
 Секционирующие задвижки находятся на трубопроводах тепловых сетей и на ответвлениях к потребителям. В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях Бабаевского муниципального округа выступают чугунные задвижки. Их количество, соответствует нормативным показателям, исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, соответствуют СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». В качестве регулирующей арматуры применяются клапаны.
Подробные сведения о секционирующей арматуре в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.2
	Наименование котельной
	Тип секционирующей и регулирующей арматуры (задвижки; затворы; краны, вентили, регулирующая арматура)
	Количество, ед.

	БМК-20,5

г. Бабаево, ул. Гайдара, д. 14Б
	Кран шаровый фланцевый

Задвижка чугунная

Затвор дисковый

Вентиль
	94

52

10

2

	БМК-9,0

г. Бабаево, ул. Юных Пионеров, д.1
	Кран шаровый фланцевый

Задвижка чугунная

Затвор дисковый

Вентиль
	100

24

6

8

	БМК-3,0

г. Бабаево, ул. Северная, д.44, корп.5а
	Кран шаровый фланцевый

Задвижка чугунная

Вентиль
	16

26

23

	БМК-2,75

г. Бабаево, ул. Победы, д.1
	Кран шаровый фланцевый

Задвижка чугунная

Затвор дисковый

Вентиль
	20

8

2

7

	БМК-1,75

г. Бабаево, ул. Промышленная, д.1
	Кран шаровый фланцевый

Задвижка чугунная

Вентиль
	54

6

8

	БМК-1,0

Бабаевский округ, д. Володино, ул. Набережная, д.9
	Кран шаровый фланцевый

Задвижка чугунная

Вентиль
	6

10

8

	д. Тимошино ул. Солнечная 1а
	Задвижки, кран, вентиля, затвор
	24


1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены теплофикационные камеры.

Располагаясь под слоем грунта, тепловые камеры обеспечивают качественную работу теплотрасс. От исправности того участка труб, который располагается в тепловой камере, зависит эффективность работы всей системы в целом.

Внутри камер сконцентрированы соединения труб в изоляции и специальные устройства для регулировки и наладки давления в них.

Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций или кирпича, оборудованных приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Данные по описанию типов и строительных особенностей тепловых камер, павильонов не предоставлены.
В систему тепловых сетей Бабаевского муниципального округа входят тепловые камеры. В тепловой камере установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций, оборудованных приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Строительная часть камер выполнена из сборного железобетона. Днище камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. В перекрытии оборудовано два или четыре люка.

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-2016 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

Камеры расположены в местах установки оборудования теплопроводов: задвижек, спускных и воздушных кранов. Тепловая камера служит для защиты узлов (стыков), а также секционных задвижек (вентилей), компенсаторов, дренажных устройств, разных отводов, перемычек и возможных слабых мест на трубопроводе. 

На сетях МУП «Теплоэнергия», МП «Борисовский коммунальщик», ООО «ЖКХ Тимошинское», Управление городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа,  ПК колхоз « Пожарское» запорная арматура установлена на всех врезках к потребителям. В качестве запорной арматуры, главным образом, используются стальные клиновые задвижки ЗКЛ и шаровые краны. Запорная арматура установлена на выходе из котельной, на ответвлениях тепловых сетей от магистральных линий в сторону потребителей. 

В тепловых камерах установлены чугунные задвижки, вентили бронзовые, затворы дисковые различных диаметров. Регулирующей арматуры на сетях установлены дросселирующие шайбы.
Центральные тепловые пункты отсутствуют. 
1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы отопления.

Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 18 градусов. 

Утвержденный температурный график, по которому осуществляется отпуск тепловой энергии в тепловую сеть на нужды теплоснабжения является 95/70ºС и 95/70ºС.
Способ регулирования отпуска теплоты – качественный, согласно утвержденному температурному графику.
1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»:

Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

˗
по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3 %;

˗
по давлению в подающем трубопроводе ± 5 %;

˗
по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см. 

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданным температурным графиком не более чем на +3 %.

На основании анализа ежесуточного журнала наблюдения можно сделать вывод о том, что фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют установленным температурным графикам качественного регулирования тепловой нагрузки.
Система централизованного теплоснабжения Бабаевского муниципального округа запроектирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям, в зависимости от нагрузки отопления и фактической температуры наружного воздуха по температурному графику. Ежегодно разрабатываются температурные графики отпуска тепла от источника СЦТ. 

Все сети теплоснабжения, в Бабаевском муниципальном округе были спроектированы и построены исходя из температурного графика 95/70ºС.
Данный график был принят на основании технико-экономических расчетов в соответствии со СП 124.13330.2012. «Тепловые сети» (приняты Постановлением Госстроя РФ от 24.06.2003 N 110)

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно и по температурному графику 95/70ºС и 95/70ºС по следующим причинам:

˗

присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах;

˗

экономичная и безопасная работы системы;

˗

надежное теплоснабжение потребителей;

˗

минимальные затраты на реконструкцию.

1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Принятый качественный режим регулирования отпуска тепла отопительной нагрузки заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы системы теплоснабжения остается неизменным, т.е. он не должен претерпевать изменений в течение всего отопительного периода. Правилами технической эксплуатации тепловых электрических станций и тепловых сетей предусматривается ежегодная разработка гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного и летнего периодов.
На основании наладочных работ было отрегулированы тепловые сети до потребителя, с установкой дроссельных шайб на подающем трубопроводе.

Несмотря на то, что нормативными документами не регламентируется предельно допустимый уровень удельных гидравлических потерь, существуют рекомендации в различных справочниках. Ими устанавливаются следующие величины удельных потерь:

-
8 мм/м – для магистральных тепловых сетей;

-
15 мм/м – для распределительных тепловых сетей;

-
30 мм/м – для квартальных тепловых сетей.

Превышение рекомендованных значений допускается, однако, это влечет за собой увеличение расхода электроэнергии на привод насосного оборудования.

Как и в случае с удельными потерями давления, допустимые значения скоростей не регламентируются. Существующие рекомендации устанавливают диапазон оптимальных скоростей от 0,3 м/с до 1,5 м/с. При уменьшении скорости будут расти тепловые потери, при увеличении – гидравлические.

Анализ гидравлических расчетов для систем тепло- и водоснабжения производится на максимально возможную (на расчётную температуру наружной среды) нагрузку потребителей.
Гидравлические режимы тепловых сетей, присоединённых к котельным, обеспечиваются загрузкой насосного оборудования, установленного на источнике тепловой энергии.

Существующие гидравлические режимы в полной мере обеспечивают передачу теплоносителя до удаленных потребителей. 

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет.
Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей информация отсутствует.

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Информация о статистике восстановлений тепловых сетей отсутствует.
Среднее время, затрачиваемое на восстановление работоспособности тепловых сетей с надземной прокладкой, составляет 2 – 4 часа, а сетей с подземной прокладкой – 6 – 8 часов, в зависимости от диаметра трубопровода, места прокладки и других факторов.
Таблица 1.3.3
Время восстановления повреждений на тепловых сетях

	Диаметр трубы d, м
	Расстояние между секционирующими задвижками l, км
	Среднее время восстановления Zp, ч

	0,1-0,2
	-
	5

	0,4-0,5
	1,5
	10-12

	0,6
	2-3
	17-22


1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Процедура диагностики состояния тепловых сетей включает в себя плановые шурфовки трасс тепловой сети, проводимые специалистами организаций, с последующим составлением акта оценки интенсивности процесса внутренней коррозии в тепловых сетях (с помощью метода «индикаторов коррозии» по «типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)» РД 153-34.0-20.507-98 Приложении 19, а также визуальным осмотром трубопровода. По результатам работ, составляется акт осмотра теплопровода при вскрытии прокладки, где описываются проведенные мероприятия и заключение комиссии по итогам диагностики. На основании этих актов планируются работы по проведению капитальных (текущих) ремонтов определенных участков сети, требующих замены.
При выполнении капитальных, текущих и аварийных ремонтов подразделения и службы МУП «Теплоэнергия», МП «Борисовский коммунальщик», ООО «ЖКХ Тимошинское», Управление городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа, ПК колхоз « Пожарское» руководствуются:

˗

действующим регламентом реализации ремонтных и инвестиционных программ МУП «Теплоэнергия», МП «Борисовский коммунальщик», ООО «ЖКХ Тимошинское»,  Управление городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа, ПК колхоз « Пожарское»;
˗

регламентом по контролю использования собственных ресурсов при проведении ремонтных работ в МУП «Теплоэнергия», МП «Борисовский коммунальщик», ООО «ЖКХ Тимошинское», Управление городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа , ПК колхоз « Пожарское»;
˗

регламентом по планированию ремонтного фонда; 

˗

правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды; 

˗

правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34. 04.181-2003; 

˗
рекомендациями действующих СП. 

Планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных - на гидравлическую плотность, раз в пять лет - на расчетную температуру и гидравлические потери.

Оборудование тепловых сетей Бабаевского муниципального округа, в том числе тепловые пункты и системы теплопотребления до проведения пуска после летних ремонтов подвергается гидравлическому испытанию на прочность и плотность, на максимальную температуру теплоносителя. Данные испытания проводятся непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

Организовано техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей. Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

Планирование капитальных и текущих ремонтов производится на основании указаний заводов–изготовителей, указанных в паспортах на оборудование, и в соответствии с системой планово-предупредительного ремонта.

Диагностика состояния тепловых сетей производится при гидравлических испытаниях тепловых сетей на прочность и плотность дважды в год по утвержденному графику. Состояние тепловой изоляции проводится визуальным контролем. В случае нарушения ее целостности, проводятся необходимые мероприятия по устранению недостатков. Также, в межотопительный период, производится ремонт или замена запорной арматуры и приборов контроля (манометры, термометры и т.п.).

Состояние тепловой изоляции проводится визуальным контролем. В случае нарушения ее целостности, проводятся необходимые мероприятия по устранению недостатков.

1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Периодичность и технический регламент, и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД153-34.0-20.507-98. 

К методам испытаний тепловых сетей относятся:

˗
Гидравлические испытания, производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. В соответствии с п.6.2.13 ПТЭТЭ, по окончании отопительного сезона, в тепловых сетях проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. В соответствии с п.6.2.11 ПТЭТЭ, минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании составляет 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2). Значение рабочего давления установлено техническим руководителем и составляет для тепловых сетей первого контура 1,6 МПа. 

˗
По окончании ремонтных работ на тепловых сетях, в соответствии с п.6.2.9 ПТЭТЭ, проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. Испытания проводятся только тех тепловых сетей, на которых производились ремонтные работы.

Периодичность и продолжительность всех видов ремонтных работ устанавливается нормативно-техническими документами на ремонт данного вида оборудования.

Система технического обслуживания и ремонта носит планово-предупредительный характер. На все виды оборудования составляются годовые (сезонные и месячные) планы (графики) ремонтов. Годовые планы ремонтов утверждает руководитель организации.

Ремонт тепловых сетей производится в соответствии с утвержденным графиком (планом) на основе результатов анализа выявленных дефектов, повреждений, периодических осмотров, испытаний, диагностики и ежегодных испытаний на прочность и плотность. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания исправного, работоспособного состояния и периодического восстановления тепловых сетей с учетом их фактического технического состояния.

Таблица 1.3.4
План проведения регламентных работ и эксплуатационные нормы
	Наименование котельной
	Перечень регламентных работ 
	Периодичность проведения регламентных работ
	Период проведения

	БМК-20,5
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	БМК-9,0
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	БМК-3,0
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	БМК-2,75
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	БМК-1,75
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	БМК-1,0
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная №1
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная №2
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная №3
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная №4
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная №5
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная №6
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная д. Тимошино
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная п. Пяжелка
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная д. Санинская
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная д. Пожара
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний


Ежегодные ремонты тепловых сетей перед отопительным периодом производятся в соответствие с планом мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимнем периоде. Ремонт тепловых сетей ведётся с заменой изношенных участков.
В соответствии с действующими техническими и нормативными документами планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных на гидравлическую плотность, раз в пять лет на расчетную температуру и гидравлические потери, количество повреждений трубопроводов в период эксплуатации, срок эксплуатации.
1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях МУП «Теплоэнергия», МП «Борисовский коммунальщик», ООО «ЖКХ Тимошинское», Управление городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа, ПК колхоз « Пожарское» производится согласно Приказа Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (далее - нормативы технологических потерь) определяются для каждой организации, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии, теплоносителя потребителям (далее - теплосетевая организация). Определение нормативов технологических потерь осуществляется выполнением расчетов нормативов для тепловой сети каждой системы теплоснабжения независимо от присоединенной к ней расчетной часовой тепловой нагрузки.

Технологические потери при передаче тепловой энергии складывается из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

· потери и затраты теплоносителя;  

· потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителей;

· удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;

· разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах). 

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.  

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины, присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки. Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов, устанавливаемые на предстоящий период регулирования тарифа на тепловую энергию (мощности) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), (далее - нормативы технологических затрат при передаче тепловой энергии) разрабатываются по следующим показателям:  

· потери тепловой энергии в водяных и паровых тепловых сетях через теплоизоляционные конструкции и с потерями и затратами теплоносителя;  

· потери и затраты теплоносителя;

· затраты электроэнергии при передаче тепловой энергии.
Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой сети (энергетическая характеристика по показателю «удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии») устанавливает зависимость от температуры наружного воздуха нормативного значения каждого из указанных показателей, стабильная при неизменном состоянии системы теплоснабжения в условиях соблюдения нормативной температуры сетевой воды в подающем трубопроводе и нормативной разности давлений сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на выводах источника тепловой энергии. Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя производится в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 года № 325. К нормативам технологических потерь относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно: 

· потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм; 

· потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя; 

· затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии). 

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся: 

· затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей; 

· технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования; 

· технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы. 

Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают: 

· потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя; 

· потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей. 

В таблице 1.3.5 представлены сводные данные по нормативным и фактическим потерям тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за 2019-2023 годы.

Таблица 1.3.5
Нормативные и фактические потери тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии
	Год разработки (актуализации)
	Нормативные потери тепловой энергии, Гкал
	Фактические потери тепловой энергии, Гкал
	Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети

	
	в магистральных тепловых сетях
	в распределительных тепловых сетях
	Всего, Гкал
	
	

	БМК-20,5

	2019
	-
	7048
	7048
	7080
	н/д

	2020
	-
	7098
	7098
	7139
	н/д

	2021
	-
	7084
	7084
	7129
	н/д

	2022
	-
	7106
	7106
	7183
	н/д

	2023
	-
	7106
	7106
	7045
	н/д

	БМК-9,0

	2019
	-
	4071
	4071
	4073
	н/д

	2020
	-
	4117
	4117
	4187
	н/д

	2021
	-
	4117
	4117
	4183
	н/д

	2022
	-
	4120
	4120
	4257
	н/д

	2023
	-
	4120
	4120
	4052
	н/д

	БМК-3,0

	2019
	-
	1063
	1063
	1066
	н/д

	2020
	-
	1078
	1078
	1132
	н/д

	2021
	-
	1078
	1078
	1113
	н/д

	2022
	-
	1096
	1096
	1152
	н/д

	2023
	-
	1096
	1096
	1065
	н/д

	БМК-2,75

	2019
	-
	1011
	1011
	1012
	н/д

	2020
	-
	1015
	1015
	1022
	н/д

	2021
	-
	1015
	1015
	1024
	н/д

	2022
	-
	1018
	1018
	1032
	н/д

	2023
	-
	1018
	1018
	1011
	н/д

	БМК-1,75

	2019
	-
	1149
	1149
	1085
	н/д

	2020
	-
	1131
	1131
	1127
	н/д

	2021
	-
	1131
	1131
	1181
	н/д

	2022
	-
	1123
	1123
	1187
	н/д

	2023
	-
	1123
	1123
	1115
	н/д

	БМК-1,0

	2019
	-
	370
	370
	373
	н/д

	2020
	-
	378
	378
	397
	н/д

	2021
	-
	378
	378
	387
	н/д

	2022
	-
	381
	381
	401
	н/д

	2023
	-
	381
	381
	373
	н/д

	Котельная д. Тимошино

	2019
	н/д
	121
	121
	н/д
	14,3

	2020
	н/д
	121
	121
	н/д
	14,3

	2021
	н/д
	121
	121
	н/д
	14,5

	2022
	н/д
	121
	121
	н/д
	15,1

	2023
	н/д
	121
	121
	н/д
	14,3


1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Уровень потерь тепловой энергии напрямую зависит от уровня износа и протяженности тепловой сети от источника до потребителя. В связи с плохой теплоизоляцией сетей, фактические потери тепловой энергии часто существенно превышают нормативные значения, что приводит к перерасходу топлива и, как следствие, ведет к увеличению расходов теплоснабжающей организации.

Динамика фактических тепловых потерь представлена в п 1.3.13.
1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.
1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребители представляют собой строения жилого, социально-культурного и административного назначения, и подключены непосредственно к тепловой сети.

Присоединение теплопотребляющих установок систем отопления потребителей к тепловым сетям осуществляется непосредственно через распределительные тепловые сети без применения каких-либо смесительных устройств и ИТП. Подача/отключение теплоснабжения абонентов осуществляется с помощью запорной арматуры, регулировка давления теплоносителя осуществляется с помощью дроссельных шайб.

[image: image7.png]co





Рисунок 1.3.1. Схема присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям

Потребители одноэтажной застройки, имеющие относительно малые гидравлические сопротивления систем отопления, подключены к магистралям распределительных теплосетей, что при отсутствии дополнительных сопротивлений приводит к значительному завышению циркуляции теплоносителя через них и к гидравлической разрегулировке тепловой сети в целом.

Подключение потребителей осуществляется по зависимой схеме. Потребители тепловой энергии присоединяются посредством распределительных сетей непосредственно к магистральному теплопроводу. Для обеспечения работы внутридомовых сетей потребителей избыточный напор теплоносителя гасится шайбами.

Все теплопотребляющие установки потребителей подключены к тепловым сетям непосредственно по зависимой схеме (без смешения). Автоматическое регулирование расхода тепловой энергии отсутствует. Отпуск теплоносителя из системы теплоснабжения на цели ГВС не осуществляется. Температурный график в системах отопления 95/70ºС.
1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Уровень оснащённости потребителей коммерческими приборами учёта тепловой энергии оценить не представляется возможным ввиду отсутствия информационных данных.
1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

На предприятиях организовано круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются ведение требуемого режима работы, производство переключений, пусков и остановов, локализация аварий и восстановление режима работы, подготовка к производству ремонтных работ.

В зонах действия котельных функционирует оперативно-диспетчерская служба. Дежурный диспетчер, а также оперативный персонал котельных обеспечены телефонной и сотовой связью.

Технические средства телемеханизации на тепловых сетях, присоединённых к котельным, отсутствуют. Средства автоматизации не установлены.

Поддержание заданного давления и температуры теплоносителя в тепловых сетях обеспечивается за счёт ручного регулирования работы оборудования на источниках тепла. 

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

В Бабаевском муниципальном округе отсутствуют подкачивающие насосные станции. Необходимый напор теплоносителя в тепловых сетях обеспечивается работой насосного оборудования установленного на источнике теплоснабжения. Характеристики, оборудования насосов представлены в п.п. 1.2.1.
1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от превышения давления установлена на источниках централизованного теплоснабжения. Для защиты тепловых сетей от превышения допустимого давления используются предохранительные клапаны, осуществляющие сброс теплоносителя из системы теплоснабжения при превышении допустимого давления, средства защиты от гидроудара, происходящего при внезапном останове сетевых насосов, а также расширительные баки, компенсирующие термическое расширение теплоносителя при нагреве.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйные тепловые сети на территории Бабаевского муниципального округа отсутствуют.
В соответствии сп.6 ст.15 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления Бабаевского муниципального округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и, которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.
1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей

Энергетические характеристики разрабатываются для систем теплоснабжения с расчётной тепловой нагрузкой 100 Гкал/ч и более, источниками тепловой энергии для которых служат тепловые электростанции и районные котельные (РД 153-34.0-20.523-98 Часть I. «Методические указания по составлению режимных характеристик систем теплоснабжения и гидравлической энергетической характеристики тепловой сети»).

Режимные и энергетические характеристики тепловых сетей предназначены для анализа состояния оборудования тепловых сетей и режимов работы систем теплоснабжения, а также для оценки эффективности мероприятий, проводимых организациями, эксплуатирующими тепловые сети, в целях повышения уровня эксплуатации систем теплоснабжения.

Энергетические характеристики тепловых сетей составляются по таким показателям, как:

-
тепловые потери (тепловая энергетическая характеристика);

-
удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии (гидравлическая энергетическая характеристика).

В связи тем, что значения присоединённой тепловой нагрузки к тепловым сетям котельных МО Бабаевское не превышают 100 Гкал/ч необходимость в разработке энергетических характеристик тепловых сетей, отсутствует.
1.3.23 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них

Изменения характеристик тепловых сетей не выявлены.
ЧАСТЬ 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Согласно постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки» зоной действия источника теплоснабжения называется территория муниципального округа или её часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

В соответствии с   данным   определением   по   состоянию   на 01.01.2024 г. в МО Бабаевское можно выделить 17 зон действия источников тепловой энергии, в числе которых:

- эксплуатационную зону действия МУП «Теплоэнергия» входит 6 источников тепловой энергии – БМК-20,5, БМК-9,0, БМК-3,0, БМК-2,75, БМК-1,75, БМК-1,0;

- эксплуатационную зону действия МП «Борисовский коммунальщик» входит 6 источников тепловой энергии – Котельная №1, Котельная №2, Котельная №3, Котельная №4, Котельная №5, Котельная №6, Котельная д. Санинская, Котельная п. Пяжелка;

- эксплуатационную зону действия ООО «ЖКХ Тимошинское» входит 1 источник тепловой энергии – Котельная д. Тимошино;

- эксплуатационную зону действия Управление городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа входит 1 источник тепловой энергии – Котельная г. Бабаево, ул. Садовая;

- эксплуатационную зону действия ПК колхоз « Пожарское» входит 1 источник тепловой энергии – Котельная д. Пожара.

Генеральным планом предусмотрены следующие зоны:

−
жилые;

−
общественно-деловые;

−
производственные;

−
рекреационные;

−
зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

Центральное теплоснабжение охватывает следующие зоны муниципального округа:

−
жилые;

−
общественно-деловые;

В состав жилых зон входят территории, функционально используемые для постоянного и временного проживания населения, включающие жилую и общественную застройку.

Жилая зона включает в себя кварталы разноэтажной секционной застройки с объектами культурно-бытового и коммунального обслуживания, с небольшими производственными предприятиями, не имеющими зон вредности.

В состав общественно-деловых зон входят территории общественно-делового, коммерческого центра, территории объектов здравоохранения, территории образовательных учреждений и территории спортивных сооружений.

В состав зоны действия каждого источника входят территории, занятые промышленными, коммунальными и складскими территориями.

Зоны обслуживания представлены в таблице 1.4.1.
Таблица 1.4.1
Зоны обслуживание источников тепла

	Наименование котельной
	Потребители

	БМК-20,5
	г. Бабаево

	БМК-9,0
	г. Бабаево

	БМК-3,0
	г. Бабаево

	БМК-2,75
	г. Бабаево

	БМК-1,75
	г. Бабаево

	БМК-1,0
	д. Володино

	Котельная №1
	с. Борисово-Судское

	Котельная №2
	с. Борисово-Судское

	Котельная №3
	с. Борисово-Судское

	Котельная №4
	д. Новое-Лукино

	Котельная №5
	с. Борисово-Судское

	Котельная №6
	с. Борисово-Судское

	Котельная д. Тимошино
	д. Тимошино

	Котельная п. Пяжелка
	п. Пяжелка

	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	г. Бабаево

	Котельная д. Санинская
	д. Санинская

	Котельная д. Пожара
	д. Пожара


ЧАСТЬ 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2021 №505 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…ж) "элемент территориального деления" - территория муниципального округа или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория муниципального округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Для оценки спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления использованы данные теплоснабжающей организации Бабаевского муниципального округа.

Перечень потребителей с указанием расчетных тепловых нагрузок представлен в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1

Перечень потребителей

	Наименование котельной
	Наименование объекта, адресная привязка
	Система теплоснабжения (Закрытая \открытая)
	Строительная площадь, м2
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	Отопление, вентиляция
	ГВС

	БМК-20,5
	Детский сад № 4, ул. Гайдара, 28
	Закрытая
	н/д
	0,0977
	0,0070

	
	Школа № 1, ул. Гайдара, 9
	Закрытая
	н/д
	0,3594
	0,0200

	
	Школа № 1, ул. Гайдара, 10
	Закрытая
	н/д
	0,0074
	0,0040

	
	Бабаевская ЦРБ,

ул. Свердлова, 39а (скор.пом.)
	Закрытая
	н/д
	0,0280
	0,0003

	
	Бабаевская ЦРБ,

ул. Свердлова, 39а (гл.корп.)
	Закрытая
	н/д
	0,2910
	0,0185

	
	Бабаевская ЦРБ,

ул. Свердлова, 39а (хоз.блок)
	Закрытая
	н/д
	0,0511
	0,0081

	
	Бабаевская ЦРБ,

ул. Свердлова, 39а (терапия)
	Закрытая
	н/д
	0,1468
	0,0032

	
	Бабаевская ЦРБ,

ул. Свердлова, 39а (пол-ка)
	Закрытая
	н/д
	0,1438
	0,0051

	
	Налоговая инспекция,

ул. Юбилейная, 11
	Закрытая
	н/д
	0,1239
	0,0067

	
	Детский сад № 2, ул. Гайдара, 14
	Закрытая
	н/д
	0,2745
	0,0185

	
	Детский сад № 2,

пер. Производственный, 7
	Закрытая
	н/д
	0,0830
	0,0103

	
	Общежитие «Газпром трансгаз Ухта», ул. Гайдара, 1б
	Закрытая
	н/д
	0,1010
	0,0093

	
	Редакция, ул. Северная, 65
	Закрытая
	н/д
	0,0932
	0,0003

	
	ТЦ «Акварель», ул. Свердлова, 3
	Закрытая
	н/д
	0,0248
	

	
	ТЦ «Магнит», ул. Свердлова, 3
	Закрытая
	н/д
	0,2109
	

	
	ТЦ «Кристалл», ул. Свердлова, 24
	Закрытая
	н/д
	0,1800
	

	
	Общежитие МП «Служба заказчика», ул. Юбилейная, 21
	Закрытая
	н/д
	0,0859
	0,0210

	
	ТЦ «Орбита», ул. Свердлова, 3
	Закрытая
	н/д
	0,0923
	

	
	Нежилое здание, ул. Гайдара, 36
	Закрытая
	н/д
	0,0561
	0,0020

	
	Нежилое здание, ул. Песочная, 41
	Закрытая
	н/д
	0,0250
	0,0005

	
	Бабаевская школа искусств, ул. Гайдара, 25
	Закрытая
	н/д
	0,2536
	0,0558

	
	ФОК, ул. Северная, 63
	Закрытая
	н/д
	0,7470
	0,2571

	
	Нежилое здание, ул. Свердлова, 43
	Закрытая
	н/д
	0,0266
	

	
	МКД, ул. Гайдара, 34а
	закрытая
	н/д
	0,2329
	0,1100

	
	МКД, ул. Гайдара, 2
	закрытая
	н/д
	0,0542
	

	
	МКД, ул. Гайдара, 3б
	закрытая
	н/д
	0,1557
	0,0230

	
	МКД, ул. Гайдара, 6
	закрытая
	н/д
	0,0596
	0,0090

	
	МКД, ул. Гайдара, 8
	закрытая
	н/д
	0,0571
	0,0100

	
	МКД, ул. Гайдара, 26
	закрытая
	н/д
	0,4545
	0,0770

	
	МКД, ул. Боровая, 2
	закрытая
	н/д
	0,3856
	0,0480

	
	МКД, ул. Гайдара, 1
	закрытая
	н/д
	0,0368
	

	
	МКД, ул. Гайдара, 1а
	закрытая
	н/д
	0,1439
	0,0120

	
	МКД, ул. Гайдара, 2а
	закрытая
	н/д
	0,1088
	0,0130

	
	МКД, ул. Гайдара, 3
	закрытая
	н/д
	0,0368
	

	
	МКД, ул. Гайдара, 3а
	закрытая
	н/д
	0,1617
	0,0230

	
	МКД, ул. Гайдара, 4
	закрытая
	н/д
	0,0545
	

	
	МКД, ул. Гайдара, 5
	закрытая
	н/д
	0,0601
	0,0100

	
	МКД, ул. Гайдара, 6а
	закрытая
	н/д
	0,1654
	0,0230

	
	МКД, ул. Гайдара, 7
	закрытая
	н/д
	0,0592
	0,0100

	
	МКД, ул. Гайдара, 11
	закрытая
	н/д
	0,0167
	0,0230

	
	МКД, ул. Гайдара, 12
	закрытая
	н/д
	0,3976
	0,0770

	
	МКД, ул. Гайдара, 12а
	закрытая
	н/д
	0,1663
	0,0230

	
	МКД, ул. Гайдара, 12б
	закрытая
	н/д
	0,1304
	0,0230

	
	МКД, ул. Гайдара, 12в
	Закрытая
	н/д
	0,2204
	0,0530

	
	МКД, ул. Гайдара, 12в
	Закрытая
	н/д
	0,0038
	0,0010

	
	МКД, ул. Гайдара, 12г
	Закрытая
	н/д
	0,1705
	0,0250

	БМК-20,5
	МКД, ул. Гайдара, 13
	Закрытая
	н/д
	0,1170
	0,0230

	
	МКД, ул. Гайдара, 16
	Закрытая
	н/д
	0,4470
	0,0940

	
	МКД, ул. Гайдара, 18
	Закрытая
	н/д
	0,3725
	0,0770

	
	МКД, ул. Гайдара, 20
	Закрытая
	н/д
	0,3220
	0,0440

	
	МКД, ул. Гайдара, 24
	Закрытая
	н/д
	0,3519
	0,0520

	
	МКД, ул. Гайдара, 30
	Закрытая
	н/д
	0,3552
	0,0770

	
	МКД, ул. Гайдара, 38
	Закрытая
	н/д
	0,3550
	0,0770

	
	МКД, ул. Кирова, 105
	Закрытая
	н/д
	0,1457
	0,0230

	
	МКД, ул. Песочная, 40
	Закрытая
	н/д
	0,0452
	0,0060

	
	МКД, ул. Прохорова, 10а
	Закрытая
	н/д
	0,1712
	0,0250

	
	МКД, ул. Свердлова, 39б
	Закрытая
	н/д
	0,3976
	0,0770

	
	МКД, ул. Свердлова, 41
	Закрытая
	н/д
	0,1657
	0,0170

	
	МКД, ул. Юбилейная, 23
	Закрытая
	н/д
	0,1629
	0,0210

	
	МКД, ул. Юбилейная, 25
	Закрытая
	н/д
	0,1280
	0,0210

	
	МКД, ул. Юбилейная, 27
	Закрытая
	н/д
	0,1532
	0,0210

	
	МКД, ул. Гайдара, 34
	Закрытая
	н/д
	0,0400
	0,0020

	
	Жилой дом, пер. Производственный, 4
	Закрытая
	н/д
	0,0075
	

	
	Жилой дом, пер. Производственный, 7
	Закрытая
	н/д
	0,0089
	

	
	МКД, ул. Свердлова, 45
	Закрытая
	н/д
	0,0215
	

	
	МКД, ул. Юбилейная, 15
	Закрытая
	н/д
	0,0697
	0,0030

	БМК-9,0
	Детский сад № 1,

ул. Юных Пионеров, 5
	Закрытая
	н/д
	0,0974
	

	
	Нежилое здание,

ул. Карла Маркса, 41
	Закрытая
	н/д
	0,0833
	

	
	Военкомат,

ул. Интернациональная, 5
	Закрытая
	н/д
	0,0106
	

	
	Военкомат, 

ул. Интернациональная, 3
	Закрытая
	н/д
	0,0280
	

	
	Музей, ул. Юных Пионеров, 2
	Закрытая
	н/д
	0,0140
	

	
	Спортивная школа «Старт»,

ул. Советская, 21б
	Закрытая
	н/д
	0,0322
	

	
	Школа № 65, ул. Ухтомского, 18
	Закрытая
	н/д
	0,1363
	

	
	Школа № 65, ул. Ухтомского, 22
	Закрытая
	н/д
	0,0117
	

	
	Школа № 65, ул. Ухтомского, 24
	Закрытая
	н/д
	0,0172
	

	
	ДДТ, ул. Советская, 31
	Закрытая
	н/д
	0,0205
	

	
	ДДТ, ул. Советская, 21
	Закрытая
	н/д
	0,1403
	0,0135

	
	ДДТ, ул. Советская, 21 (кухня)
	Закрытая
	н/д
	0,0049
	

	
	Суд, пл. Революции, 2б
	Закрытая
	н/д
	0,1234
	

	
	Административное здание,

пл. Революции, 2а
	Закрытая
	н/д
	0,1491
	

	
	Административное здание,

пл. Революции, 6
	Закрытая
	н/д
	0,0419
	

	
	Административное здание,

ул. Ухтомского, 1
	Закрытая
	н/д
	0,0843
	

	
	Административное здание,

ул. Ухтомского, 1 (архив)
	Закрытая
	н/д
	0,0095
	

	
	Гаражи администрации,

ул. Ухтомского (гаражи)
	Закрытая
	н/д
	0,0078
	

	
	Гаражи администрации,

пл. Революции (гаражи)
	Закрытая
	н/д
	0,0200
	

	
	Полиция, ул. Ухтомского, 2а
	Закрытая
	н/д
	0,1284
	

	
	Прокуратура, ул.Луначарского, 33
	Закрытая
	н/д
	0,0118
	

	
	Гаражи,

ул.Луначарского, 33 (гаражи)
	Закрытая
	н/д
	0,0102
	

	
	Дом культуры, ул. Советская, 23
	Закрытая
	н/д
	0,0889
	

	
	Нежилое здание, ул. Советская, 36
	Закрытая
	н/д
	0,0495
	

	
	Нежилое здание, ул. Советская, 36а
	Закрытая
	н/д
	0,0097
	

	БМК-9,0
	Ростелеком, почта, 

ул. Советская, 34а
	Закрытая
	н/д
	0,1960
	

	
	Ростелеком,

ул. Советская, 34 (дизельная)
	Закрытая
	н/д
	0,0031
	

	
	Ростелеком,

ул. Советская, 34 (гараж)
	Закрытая
	н/д
	0,0081
	

	
	Ростелеком, почта,

ул. Советская, 34 (гараж)
	Закрытая
	н/д
	0,0330
	

	
	Нежилое здание, ул. Советская, 38
	Закрытая
	н/д
	0,0461
	0,0002

	
	Нежилое здание, пер. Рабочий, 1
	Закрытая
	н/д
	0,0308
	

	
	Нежилое здание, пер. Рабочий, 2
	Закрытая
	н/д
	0,0033
	

	
	Нежилое здание, ул. Железнодорожная, 3
	Закрытая
	н/д
	0,0295
	

	
	М-н «Березка»,

ул. Железнодорожная, 5
	Закрытая
	н/д
	0,0173
	

	
	Нежилое здание,

ул. Железнодорожная, 2
	Закрытая
	н/д
	0,0084
	0,0010

	
	М-н «Еврострой»,

ул. Карла Маркса, 2
	Закрытая
	н/д
	0,0290
	

	
	Нежилое здание,

ул. Ухтомского, 21а
	Закрытая
	н/д
	0,1209
	0,0394

	
	МКД, ул. Железнодорожная, 6
	Закрытая
	н/д
	0,3902
	0,0580

	
	МКД, ул. 25 Октября, 2
	Закрытая
	н/д
	0,2790
	0,0360

	
	МКД, ул. Железнодорожная, 14
	Закрытая
	н/д
	0,1169
	0,0173

	
	МКД, ул. Железнодорожная, 16
	Закрытая
	н/д
	0,1648
	0,0173

	
	МКД, ул. Карла Маркса, 34
	Закрытая
	н/д
	0,2064
	0,0246

	
	МКД, ул. Карла Маркса, 40а
	Закрытая
	н/д
	0,1589
	0,0192

	
	МКД, ул. Карла Маркса, 61
	Закрытая
	н/д
	0,0937
	0,0093

	
	МКД, ул. Ленина, 39
	Закрытая
	н/д
	0,2808
	0,0272

	
	МКД, ул. Советская, 7
	Закрытая
	н/д
	0,0567
	

	
	МКД, ул. Советская, 11
	Закрытая
	н/д
	0,1432
	

	
	МКД, ул. Советская, 11а
	Закрытая
	н/д
	0,1353
	0,0173

	
	МКД, ул. Советская, 15
	Закрытая
	н/д
	0,1990
	

	
	МКД, ул. Советская, 16
	Закрытая
	н/д
	0,0193
	

	
	МКД, ул. Советская, 19
	Закрытая
	н/д
	0,1463
	

	
	МКД, ул. Советская, 20
	Закрытая
	н/д
	0,1868
	

	
	МКД, пл. Революции, 7
	Закрытая
	н/д
	0,0300
	

	
	МКД ул. Карла Маркса, 10
	Закрытая
	н/д
	0,0152
	

	
	МКД, ул. Карла Маркса, 11
	Закрытая
	н/д
	0,0181
	

	
	МКД, ул. Карла Маркса, 19
	Закрытая
	н/д
	0,0094
	

	
	МКД, ул. Карла Маркса, 6
	Закрытая
	н/д
	0,0142
	

	
	Жилой дом, ул. Карла Маркса, 8
	Закрытая
	н/д
	0,0086
	

	
	Жилой дом, ул. Луначарского, 35
	Закрытая
	н/д
	0,0062
	

	
	МКД, ул. Окружная, 12
	Закрытая
	н/д
	0,0092
	

	
	Жилой дом, ул. Окружная, 14
	Закрытая
	н/д
	0,0079
	

	
	МКД, ул. Советская, 18
	Закрытая
	н/д
	0,0425
	

	
	МКД, ул. Ухтомского, 16
	Закрытая
	н/д
	0,0111
	

	
	МКД, ул. Ухтомского, 28
	Закрытая
	н/д
	0,0210
	0,0010

	
	МКД, ул. Советская, 9
	Закрытая
	н/д
	0,0586
	

	
	МКД, ул. Советская, 13
	Закрытая
	н/д
	0,0586
	

	
	МКД, ул. Советская, 17
	Закрытая
	н/д
	0,0509
	

	
	МКД, ул. Советская, 21а
	Закрытая
	н/д
	0,0703
	0,0057

	БМК-3,0
	Детский сад № 4, 

ул. Спортивная, 13
	Закрытая
	н/д
	0,0975
	0,0160

	
	Спортивная школа «Старт»,

ул. Механизаторов, 7
	Закрытая
	н/д
	0,1633
	0,0108

	
	МКД, ул. Механизаторов, 2
	Закрытая
	н/д
	0,1434
	

	
	МКД, ул. Механизаторов, 4
	Закрытая
	н/д
	0,0784
	

	
	МКД, ул. Механизаторов, 6
	Закрытая
	н/д
	0,1070
	

	БМК-3,0
	МКД, ул. Механизаторов, 8
	Закрытая
	н/д
	0,0848
	

	
	МКД, ул. Механизаторов, 10
	Закрытая
	н/д
	0,0796
	

	
	МКД, ул. Механизаторов, 12
	Закрытая
	н/д
	0,0998
	0,0090

	
	МКД, ул. Механизаторов, 14
	Закрытая
	н/д
	0,0846
	

	
	МКД, ул. Механизаторов, 16
	Закрытая
	н/д
	0,0880
	0,0080

	
	МКД, ул. Северная, 37
	Закрытая
	н/д
	0,0662
	0,0090

	
	Магазин, ул. Механизаторов, 3
	Закрытая
	н/д
	0,0026
	

	
	МКД, ул. Механизаторов, 1
	Закрытая
	н/д
	0,0616
	

	
	МКД, ул. Механизаторов, 16а
	Закрытая
	н/д
	0,0084
	

	
	МКД, ул. Северная, 35
	Закрытая
	н/д
	0,0389
	

	
	МКД, ул. Северная, 39
	Закрытая
	н/д
	0,0134
	

	
	МКД, ул. Северная, 41
	Закрытая
	н/д
	0,0112
	

	
	МКД, ул. Северная, 43
	Закрытая
	н/д
	0,0110
	

	
	МКД, ул. Северная, 45
	Закрытая
	н/д
	0,0059
	

	
	МКД, ул. Северная, 47
	Закрытая
	н/д
	0,0202
	

	
	МКД, ул. Механизаторов, 18
	Закрытая
	н/д
	0,1327
	0,0170

	БМК-2,75
	Детский сад № 1, ул. Свободы, 9
	Закрытая
	н/д
	0,1034
	0,0687

	
	Аптека, ул. Свердлова, 54б
	Закрытая
	н/д
	0,0891
	0,0020

	
	Россети, ул. Северная, 67
	Закрытая
	н/д
	0,1505
	0,0004

	
	МКД, ул. Победы, 6
	Закрытая
	н/д
	0,1218
	0,0210

	
	МКД, ул. Свердлова, 56
	Закрытая
	н/д
	0,0339
	0,0020

	
	МКД, ул. Свердлова, 56а
	Закрытая
	н/д
	0,1043
	0,0140

	
	МКД, ул. Свердлова, 58
	Закрытая
	н/д
	0,0748
	0,0120

	
	МКД, ул. Свердлова, 58а
	Закрытая
	н/д
	0,1043
	0,0110

	
	МКД, ул. Свободы, 5
	закрытая
	н/д
	0,1218
	0,0190

	
	МКД, ул. Светлановская, 17
	закрытая
	н/д
	0,1218
	0,0210

	
	МКД, ул. Свободы, 7
	закрытая
	н/д
	0,1218
	0,0200

	
	МКД, ул. Свердлова, 56б
	закрытая
	н/д
	0,0322
	0,0030

	БМК-2,15
	Детский сад № 1, ул. Зеленая, 7а
	закрытая
	н/д
	0,1867
	

	
	Школа № 3, ул. Мира, 1
	закрытая
	н/д
	0,0845
	

	
	Школа № 3, ул. Мира, 50
	закрытая
	н/д
	0,0807
	

	
	Нежилое здание, ул. Мира, 46а
	закрытая
	н/д
	0,0363
	

	
	Нежилое здание, ул. Мира, 46
	закрытая
	н/д
	0,0402
	

	
	Нежилое здание,

ул. Промышленная, 16 (РММ)
	закрытая
	н/д
	0,1417
	

	
	Нежилое здание, ул. Мира, 3
	закрытая
	н/д
	0,0496
	

	
	Нежилое здание, ул. Мира, 5
	закрытая
	н/д
	0,0297
	

	
	Нежилое здание,

ул. Промышленная, 16 (ПХС)
	закрытая
	н/д
	0,0359
	

	
	Нежилое здание, ул. Мира, 48
	закрытая
	н/д
	0,0767
	

	
	Нежилое здание,

ул. Промышленная, 16 (стол.цех)
	закрытая
	н/д
	0,0095
	

	
	Нежилое здание, ул. Промышленная, 16 (шиномонтаж)
	закрытая
	н/д
	0,0450
	

	
	Нежилое здание,

ул. Промышленная, 16 (ток.маст.)
	закрытая
	н/д
	0,0285
	

	
	Нежилое здание, ул. Мира, 1а
	закрытая
	н/д
	0,0272
	

	
	Нежилое здание,

ул. Промышленная, 16 (МТС)
	закрытая
	н/д
	0,0064
	

	
	МКД, ул. Зеленая, 2
	закрытая
	н/д
	0,0163
	

	
	МКД, ул. Зеленая, 6
	закрытая
	н/д
	0,0130
	

	
	МКД, ул. Зеленая, 9а
	закрытая
	н/д
	0,0747
	

	
	МКД, ул. Мира, 42
	закрытая
	н/д
	0,0161
	

	
	МКД, ул. Мира, 44
	закрытая
	н/д
	0,0096
	

	
	МКД, ул. Нефтебаза, 2
	закрытая
	н/д
	0,0622
	

	
	МКД, ул. Нефтебаза, 3
	закрытая
	н/д
	0,0129
	

	
	МКД, ул. Нефтебаза, 3а
	закрытая
	н/д
	0,0163
	

	
	МКД, ул. Промышленная, 2
	закрытая
	н/д
	0,0129
	

	
	МКД, ул. Промышленная, 3
	закрытая
	н/д
	0,0063
	

	БМК-1,0
	Дом культуры,

д. Володино, ул. Набережная, 7а
	закрытая
	н/д
	0,0745
	

	
	Пролетарская школа,

д. Володино, ул. Юбилейная, 3
	закрытая
	н/д
	0,0875
	0,0130

	
	Нежилое здание,

д. Володино, ул. Юбилейная, 3г
	закрытая
	н/д
	0,0175
	

	
	Магазин,

д. Володино, ул. Юбилейная, 3в
	закрытая
	н/д
	0,0185
	

	
	ФАП, квартира,

д. Володино, ул. Юбилейная, 1б
	закрытая
	н/д
	0,0162
	0,0010

	
	МКД,

д. Володино, ул. Юбилейная, 1а
	закрытая
	н/д
	0,1232
	

	
	МКД,

д. Володино, ул. Юбилейная, 3б
	закрытая
	н/д
	0,1581
	0,0090

	
	МКД,

д. Володино, ул. Юбилейная, 3а
	закрытая
	н/д
	0,0191
	

	Котельная №1
	МКД, ул. Заводская, д. 8
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	
	ул. Заводская, д. 10
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	
	ул. Заводская, д. 12
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	
	ул. Заводская, д. 14
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	
	ул. Заводская, д. 16
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	
	ул. Заводская, д. 19
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	
	ул. Заводская, д. 20
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	
	ул. Заводская, д. 22
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	
	ул. Заводская, д. 24
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	
	ул. Заводская, д. 26
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	
	ул. Заводская, д. 18
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Детсад «Ленок»
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная №2
	МП «Борисовский коммунальщик», ул.2-я Набережная
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	
	ТО «Борисовский»
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Гаражи
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	
	ДК
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	
	ИП «Синявин»
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная №3
	МКД, ул. Кирова, д. 2
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	
	МКД, ул. Кирова, д. 3
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	
	МКД, ул. Кирова, д. 5
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Пожарная часть
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная №4
	МКД, д. Новое Лукино, д. 67
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	
	МКД, д. Новое Лукино, д. 68
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Магазин,ФАП
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная №5
	МКД, ул. Садовая, д. 50
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Школа
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Усадьба «Хвалевское»
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная №6
	МКД, ул. Мира, д. 49
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	
	МКД, ул. Мира, д. 50
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	
	МКД, ул. Мира, д. 52
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	
	МКД, ул. Мира, д. 54
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	
	МКД, ул. Мира, д. 56
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	
	МКД ул. Мира, д. 58
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	
	МКД ул. Мира, д. 60
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	
	МКД ул. Мира, д. 62
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	
	ул. Мира, д. 64 МКД
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	
	МКД ул. Мира, д. 68
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Контора
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	
	РБ№2
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	
	МКД ул. Мира, д. 70
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	
	МКД ул. Мира, д. 49
	закрытая
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная п. Пяжелка
	ТО «Пяжозерский» п. Пяжелка, ул. Центральная, д.1
	закрытая
	н/д
	36,441
	-

	
	МБОУ «Пяжелская ООШ»
	закрытая
	н/д
	335,244
	-

	
	МАУК «Бабаевский ЦКР»
	закрытая
	н/д
	70,49
	-

	
	МКУК «Бабаевская ЦБС»
	закрытая
	н/д
	11,60
	-

	
	ПАО «Сбербанк России»
	закрытая
	н/д
	12,88
	-

	Котельная д. Пожара
	Пожарский фельдшерско-акушерский пункт МУЗ «Бабаевская ЦРБ» здание – д. Пожара, ул. Юбилейная, д. 5,
	закрытая
	н/д
	н/д
	-

	
	МБОУ «Пожарская основная общеобразовательная школа»
	закрытая
	н/д
	н/д
	-

	
	здание – д. Пожара, ул. Школьная, д. 4,
	закрытая
	н/д
	н/д
	-

	
	МКД – д. Пожара, ул. Юбилейная, д. 1
	закрытая
	н/д
	н/д
	-

	
	МКД – д. Пожара, ул. Юбилейная, д. 2
	закрытая
	н/д
	н/д
	-

	
	ПК Колхоз «Пожарское» Бабаевский район, д. Пожара, ул. Школьная, д. 2
	закрытая
	н/д
	н/д
	-


Объемы потребления тепловой энергии с разделением по видам потребления за 2023 год по котельной представлены в таблице 1.5.2, в таблице 1.5.3 представлены расчетные тепловые нагрузки.
Таблица 1.5.2
Тепловая нагрузка за 2023 год

	№ п/п
	Наименование котельной
	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч
	Всего суммарная нагрузка

	
	
	население
	Объекты социальной сферы
	Прочие потребители
	

	
	
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка
	

	1
	БМК-20,5
	7,0325
	1,2451
	8,2776
	2,4832
	0,4079
	2,8911
	1,2031
	0,0516
	1,2547
	12,4234

	2
	БМК-9,0
	2,9557
	0,2318
	3,1875
	0,5633
	0,0135
	0,5768
	1,3240
	0,0416
	1,3656
	5,1299

	3
	БМК-3,0
	1,1351
	0,0430
	1,1781
	0,2608
	0,0268
	0,2876
	0,0026
	-
	0,0026
	1,4683

	4
	БМК-2,75
	0,8321
	0,1201
	0,9522
	0,0715
	0,0687
	0,1402
	0,2761
	0,0053
	0,2814
	1,3738

	5
	БМК-1,75
	0,2484
	-
	0,2484
	0,3438
	-
	0,3438
	0,5266
	-
	0,5266
	1,1188

	6
	БМК-1,0
	0,3066
	0,0095
	0,3161
	0,1485
	0,0135
	0,1620
	0,0595
	-
	0,0595
	0,5376

	7
	Котельная №1
	1,369
	н/д
	1,369
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,369

	8
	Котельная №2
	0,1174
	н/д
	0,1174
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,1174

	9
	Котельная №3
	0,2125
	н/д
	0,2125
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,2125

	10
	Котельная №4
	0,3732
	н/д
	0,3732
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,3732

	11
	Котельная №5
	0,3888
	н/д
	0,3888
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,3888

	12
	Котельная №6
	1,0602
	н/д
	1,0602
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,0602

	13
	Котельная д. Тимошино
	0,099
	-
	0,099
	0,4
	-
	0,14
	0,019
	-
	0,019
	0,258

	14
	Котельная п. Пяжелка
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,4192

	15
	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,086

	16
	Котельная д. Санинская
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,15

	17
	Котельная д. Пожара
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,5

	ИТОГО
	16,55
	1,65
	18,20
	4,27
	0,53
	4,54
	3,41
	0,10
	3,51
	26,34


Таблица 1.5.3
Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения за 2023 год
	№ п/п
	Наименование котельной
	Потребление тепловой энергии, тыс.Гкал
	Всего суммарное потребление

	
	
	население
	Объекты социальной сферы
	Прочие потребители
	

	
	
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарное потребление
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарное потребление
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарное потребление
	

	1
	БМК-20,5
	18,457
	3,077
	21,534
	4,505
	0,402
	4,907
	1,893
	0,099
	1,992
	28,433

	2
	БМК-9,0
	6,939
	0,854
	7,793
	1,672
	0,010
	1,682
	2,693
	0,000
	2,693
	12,169

	3
	БМК-3,0
	2,578
	0,100
	2,679
	0,646
	0,016
	0,662
	0,055
	-
	0,055
	3,396

	4
	БМК-2,75
	2,218
	0,349
	2,567
	0,196
	0,196
	0,392
	0,429
	0,021
	0,450
	3,409

	5
	БМК-1,75
	0,560
	-
	0,560
	0,792
	-
	0,792
	0,990
	-
	0,990
	2,343

	6
	БМК-1,0
	0,574
	0,031
	0,605
	0,350
	0,027
	0,377
	0,082
	-
	0,082
	1,064

	7
	Котельная №1
	2,434
	н/д
	2,434
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	2,434

	8
	Котельная №2
	0,3
	н/д
	0,3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,3

	9
	Котельная №3
	0,5
	н/д
	0,5
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,5

	10
	Котельная №4
	0,6
	н/д
	0,6
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,6

	11
	Котельная №5
	0,8
	н/д
	0,8
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,8

	12
	Котельная №6
	1,1
	н/д
	1,1
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,1

	13
	Котельная д. Тимошино
	0,2803
	-
	0,2803
	0,3086
	-
	0,3086
	0,0344
	-
	0,0344
	0,6233

	14
	Котельная п. Пяжелка
	-
	-
	-
	0,453774
	-
	0,453774
	0,01288
	-
	0,01288
	0,466654

	15
	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,66

	16
	Котельная д. Санинская
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,587

	17
	Котельная д. Пожара
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,446

	ИТОГО
	37,34
	4,41
	41,75
	8,92
	0,65
	9,57
	6,19
	0,12
	6,31
	61,33


Здесь следует отметить, что указанный баланс потребления сформирован на основании заявленной потребителями тепловой энергии, договорной мощности теплоиспользующего оборудования. В связи с различием заявленного и фактического использования мощности, указанный баланс:

· является вариантом, использования теплоэнергоресурсов в объемах мощности, на которую потребитель получил право пользования, установленного условиями договоров теплоснабжения, заключенных в установленном действующим законодательством порядке, и определяется как инерционный вариант развития схем теплоснабжения, предусматривающим ограниченное использование мощности (по факту юридического удержания неиспользуемых объемов, в отсутствие двухставочных тарифов и договоров на резервирование мощности);

· подлежит корректировке при формировании реальных балансов, цель которых:

· минимизация капитальных затрат в сетевые активы и оборудования источников тепловой энергии, направленных на увеличение мощности (пропускной способности);

· минимизация стоимости подключений объектов нового строительства к системам тепловой инфраструктуры;

· безусловное исполнение условий действующего законодательства, по реализации установленного приоритета комбинированной выработки, за счет существующего потенциала установленной мощности существующих источников работающих в комбинированном цикле, при условии эффективности производимых в узел инвестиций (затраты на комплексный перевод нагрузки потребителей в зону покрытия источника, осуществляющего комбинированную выработку не должны превышать затрат на реконструкцию/строительство существующих источников с переводом работы в комбинированный цикл;

· обязательный учет исполнения условий 261-ФЗ, в части планирования снижения нагрузки существующих потребительских систем во всех расчетных сроках за счет реализации программ повышения энергетической эффективности в потребительском секторе.

Соответственно комплекс технических решений, учитываемый в схеме теплоснабжения, предусматривает, все вышеуказанные факторы в балансе мощности, определяемые рамками эффективного сценария.
1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2021 №505 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…к) "расчетная тепловая нагрузка" - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха…».

Значения договорных нагрузок на коллекторах (сумма договорных нагрузок и утвержденных значений потерь мощности в тепловых сетях) превышают расчетную тепловую нагрузку на коллекторах.

Порядок определения баланса по расчетной используемой мощности, определен требованиями действующего законодательства (Приказ Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2009 г. №610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок») и соответствует фактическим данным, получаемым от источников тепловой энергии с отклонением не более 3% (допустимый параметр отклонений, обусловлен нормируемым диапазоном изменения тепловой нагрузки, допускаемым требованиями ПТЭ электрических станций и тепловых сетей, а также Правилами эксплуатации тепловых энергоустановок). Соответственно, расчет эффективного сценария, базирующегося на потребности в мощности, определяемой на основании фактически используемой тепловой нагрузки (невыборка заявленной мощности), предусматривает определение потребности в каждой точке поставки, с последующей ежегодной актуализацией всего реестра, проводимой в соответствие с требованиями вышеуказанных «Правил». По зонам теплоснабжения в границах эксплуатационной ответственности МУП «Теплоэнергия», МП «Борисовский коммунальщик», ООО «ЖКХ Тимошинское», Управление городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа , ПК колхоз « Пожарское», указанный бизнес-процесс закреплен на уровне действующих условий договоров теплоснабжения.

Значения расчетных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, представлены в таблице.

Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице 1.5.4.

Таблица 1.5.4
Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии

	Источник тепловой энергии
	Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч

	
	Отопление, вентиляция
	Горячее водоснабжение
	ИТОГО

	БМК-20,5
	10,72
	1,70
	12,42

	БМК-9,0
	4,84
	0,29
	5,13

	БМК-3,0
	1,40
	0,07
	1,47

	БМК-2,75
	1,18
	0,19
	1,37

	БМК-1,75
	1,12
	0
	1,12

	БМК-1,0
	0,51
	0,02
	0,54

	Котельная №1
	1,37
	0
	1,37

	Котельная №2
	0,12
	0
	0,12

	Котельная №3
	0,21
	0
	0,21

	Котельная №4
	0,37
	0
	0,37

	Котельная №5
	0,39
	0
	0,39

	Котельная №6
	1,06
	0
	1,06

	Котельная д. Тимошино
	0,52
	0
	0,26

	Котельная п. Пяжелка
	0,42
	0
	0,42

	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	0,086
	0
	0,086

	Котельная д. Санинская
	0,15
	0
	0,15

	Котельная д. Пожара
	0,5
	0
	0,5

	ИТОГО
	24,97
	2,28
	26,99


1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
В силу требований п.15 Статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №1 90-ФЗ «О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и пределами его пользования, которые установлены ЖК РФ. Переустройство отопления квартиры с центрального на индивидуальное является переустройством квартиры и должно производиться с соблюдением требований законодательства, по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения, в то время как 190-ФЗ введен запрет на переход на индивидуальное отопление в квартирах многоквартирного дома.

Таким образом, проект переустройства должен соответствовать строительным нормам и правилам проектирования, быть согласованным с теплоснабжающей организацией, а также наличие возможности в схеме теплоснабжения перехода на индивидуальный источник отопления для того, чтобы получить согласование органа местного самоуправления. При отсутствии вышеуказанных критериев, переустройство жилого помещения будут признано незаконным. Запрет установлен в целях сохранения теплового баланса всего жилого здания, поскольку при переходе на индивидуальное теплоснабжение хотя бы одной квартиры в многоквартирном доме происходит снижение температуры в примыкающих помещениях, нарушается гидравлический режим во внутридомовой системе теплоснабжения (Апелляционное Определение Апелляционной коллегии ВС РФ от 27.08.2015 № АПЛ15-330). Учитывая изложенное, в многоквартирных жилых домах, подключенных к центральной системе теплоснабжения, перевод отдельных помещений на индивидуальное отопление допускается лишь при наличии схемы теплоснабжения, предусматривающей такую возможность.

На территории Бабаевского муниципального округа применение индивидуальных источников теплоснабжения в многоквартирных домах не зафиксировано.

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

На основании представленных данных о подключенной нагрузке к тепловым сетям источников теплоснабжения Бабаевского муниципального округа рассчитаны значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом и представлены в таблице 1.5.5.
Таблица 1.5.5
Полезный отпуск тепловой энергии
	Наименование котельной
	Расчетные элементы территориального деления (населенные пункты, кварталы, районы и т.д.)
	Полезный отпуск в отопительный период, Гкал
	Полезный отпуск в год, Гкал

	БМК-20,5
	г. Бабаево
	27434,911
	28433,296

	БМК-9,0
	г. Бабаево
	11964,589
	12168,778

	БМК-3,0
	г. Бабаево
	3395,597
	3395,597

	БМК-2,75
	г. Бабаево
	3259,637
	3409,210

	БМК-1,75
	г. Бабаево
	2342,645
	2342,645

	БМК-1,0
	д. Володино
	1064,371
	1064,371

	Котельная №1
	с. Борисово-Судское
	2434
	2434

	Котельная №2
	с. Борисово-Судское
	300
	300

	Котельная №3
	с. Борисово-Судское
	500
	500

	Котельная №4
	д. Новое-Лукино
	600
	600

	Котельная №5
	с. Борисово-Судское
	800
	800

	Котельная №6
	с. Борисово-Судское
	1100
	1100

	Котельная д. Тимошино
	д. Тимошино
	646,7
	623,3

	Котельная п. Пяжелка
	п. Пяжелка
	466,654
	466,654

	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	г. Бабаево
	660
	660

	Котельная д. Санинская
	д. Санинская
	1587
	1587

	Котельная д. Пожара
	д. Пожара
	1445,45
	1445,45

	ИТОГО
	60001,554
	61330,301


1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306» (с изменениями на 13 сентября 2022 года), которые определяют порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

˗
в отношении горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения (закрытая, закрытая);

˗
в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем.

В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, применяются показатели, установленные техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг используются следующие показатели:

В отношении горячего водоснабжения:

˗
в жилых помещениях - куб. метр на 1 человека;

˗
на общедомовые нужды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

в отношении отопления:

˗
в жилых помещениях - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома;

˗
на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме.

Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением метода аналогов либо расчетного метода с использованием формул согласно приложению к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

Согласно приказу Региональной энергетической комиссии Вологодской области от 5 ноября 2014 года N 461 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета на территории Бабаевского муниципального района Вологодской области», нормативы потребления указаны в таблице 1.5.6.
Таблица 1.5.6
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета на территории Бабаевского муниципального района Вологодской области в отопительный период
	N
п/п
	Количество этажей
	Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета (Гкал на 1 кв. м общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома)

	
	
	годовой
	в месяц потребления из расчета

	
	
	
	12 месяцев
	9 месяцев
	9 месяцев

	
	
	
	с 01.12.2014 по 31.12.2014
	с 01.12.2014 по 31.12.2014
	с 01.01.2015

	
	Многоквартирные и жилые дома

	1.
	1 - 2
	0.2772
	0.02310
	0.0308
	0.0308

	2.
	3 - 4
	0.2565
	0.02138
	0.0285
	0.0285

	3.
	5
	0.2232
	0.01860
	0.0248
	0.0248


Примечания:


1. Отопительным периодом считать 9 месяцев, включая следующие: январь, февраль, март, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.


2. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета в жилых помещениях установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации.


3. Нормативы, указанные в графе 4, применяются в случае, если ранее действовавший норматив был установлен из расчета на 12 месяцев.


4. Нормативы, указанные в графе 5, применяются в случае, если ранее действовавший норматив был установлен из расчета на 8 месяцев.

Необходимо отметить, что нормативы установлены с учётом продолжительности отопительного периода равного 9 месяцам.

Приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 30.05.2017 г. № 47-р утверждены нормативы потребления холодной воды, горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Вологодской области. Значения нормативов приведены в таблице 1.5.7.

Таблица 1.5.7
Нормативы потребления холодной воды, горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории вологодской области

	№ п/п
	Категория жилых помещений
	Единица измерения
	Этажность
	Норматив потребления холодной воды
	Норматив потребления горячей воды

	1.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением
	куб.метр в месяц на 1 квадратный метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
	от 1 до 5
	0,029
	0,029

	
	
	
	от 6 до 9
	0,029
	0,029

	
	
	
	от 10 до 16
	0,029
	0,029

	2.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением
	куб.метр в месяц на 1 квадратный метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
	от 1 до 5
	0,029
	—

	
	
	
	от 6 до 9
	0,029
	

	
	
	
	от 10 до 16
	0,029
	

	3.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами
	куб.метр в месяц на 1 квадратный метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
	от 1 до 5
	0,029
	—

	
	
	
	от 6 до 9
	0,029
	

	4.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения
	куб.метр в месяц на 1 квадратный метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
	от 1 до 5
	0,029
	—


Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Вологодской области, утверждены приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 27.12.2017 г. № 742-р (в ред. приказа от 23.11.2018 г. №511-р). Значения данных нормативов приведены в таблице 1.5.8.

Таблица 1.5.8 

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории Вологодской области

	№ п/п
	Вид систем горячего водоснабжения, конструктивные особенности многоквартирных и жилых домов
	Норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, Гкал/куб.м.

	
	
	с наружной сетью горячего водоснабжения
	без наружной сети горячего водоснабжения

	1.1.
	С изолированными стояками и полотенцесушителями
	0,063
	0,060

	1.2.
	С изолированными стояками и отсутствием полотенцесушителей
	0,058
	0,055

	1.3.
	С неизолированными стояками и полотенцесушителями
	0,068
	0,065

	1.4.
	С неизолированными стояками и отсутствием полотенцесушителей
	0,063
	0,060


1.5.6 Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения

Информация по значениям тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения, на территории Бабаевского муниципального округа отсутствует.
1.5.7 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Сравнение договорной и расчетной тепловой нагрузки в зоне действия котельных показано в таблице 1.5.9.

Таблица 1.5.9
Сравнение величины договорной и расчетной нагрузки

	Источник
	Договорные нагрузки, Гкал/ч
	Расчетные нагрузки, Гкал/ч

	
	отопление, вентиляция
	горячее водоснабжение
	ИТОГО
	отопление, вентиляция
	горячее водоснабжение
	ИТОГО

	БМК-20,5
	10,72
	1,70
	12,42
	10,72
	1,70
	12,42

	БМК-9,0
	4,84
	0,29
	5,13
	4,84
	0,29
	5,13

	БМК-3,0
	1,40
	0,07
	1,47
	1,40
	0,07
	1,47

	БМК-2,75
	1,18
	0,19
	1,37
	1,18
	0,19
	1,37

	БМК-1,75
	1,12
	0
	1,12
	1,12
	0
	1,12

	БМК-1,0
	0,51
	0,02
	0,54
	0,51
	0,02
	0,54

	Котельная №1
	1,37
	0
	1,37
	1,37
	0
	1,37

	Котельная №2
	0,12
	0
	0,12
	0,12
	0
	0,12

	Котельная №3
	0,21
	0
	0,21
	0,21
	0
	0,21

	Котельная №4
	0,37
	0
	0,37
	0,37
	0
	0,37

	Котельная №5
	0,39
	0
	0,39
	0,39
	0
	0,39

	Котельная №6
	1,06
	0
	1,06
	1,06
	0
	1,06

	Котельная д. Тимошино
	0,52
	0
	0,26
	0,52
	0
	0,26

	Котельная п. Пяжелка
	0,42
	0
	0,42
	0,42
	0
	0,42

	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	0,086
	0
	0,086
	0,086
	0
	0,086

	Котельная д. Санинская
	0,15
	0
	0,15
	0,15
	0
	0,15

	Котельная д. Пожара
	0,5
	0
	0,5
	0,5
	0
	0,5


Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, соответствуют фактическим.
ЧАСТЬ 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ
1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объёмов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.
На основании расчетных данных составлена таблица 1.6.1, в которой приведен баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки источников теплоснабжения Бабаевского муниципального округа.

Таблица 1.6.1
Тепловой баланс системы теплоснабжения источников теплоснабжения за 2023 год
	Наименование показателя
	БМК-20,5
	БМК-9,0
	БМК-3,0
	БМК-2,75
	БМК-1,75
	БМК-1,0
	Котельная №1

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	17,63
	7,74
	2,58
	2,37
	1,51
	0,86
	4,6

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	17,63
	7,74
	2,58
	2,37
	1,51
	0,86
	4,6

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,353
	0,155
	0,052
	0,047
	0,03
	0,017
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	1,185
	0,832
	0,244
	0,181
	0,356
	0,084
	н/д

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	12,4234
	5,1299
	1,4683
	1,3738
	1,1188
	0,5376
	1,369

	отопление, Гкал/ч
	10,72
	5
	1,40
	1,18
	1
	0,51
	1,37

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	1,70
	0
	0,07
	0,19
	0
	0,02
	0,00

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	12,423
	5,130
	1,468
	1,374
	1,119
	0,538
	1,369

	отопление, Гкал/ч
	10,719
	4,843
	1,399
	1,180
	1,119
	0,515
	1,369

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	1,705
	0,287
	0,070
	0,194
	0
	0,023
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	3,67
	1,62
	0,82
	0,77
	0,01
	0,22
	3,23

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	3,67
	1,62
	0,82
	0,77
	0,01
	0,22
	3,23

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	12,44
	5,16
	1,29
	1,5
	0,64
	0,43
	1,7

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	12,44
	5,16
	1,29
	1,5
	0,64
	0,43
	1,7


Продолжение таблицы 1.6.1
Тепловой баланс системы теплоснабжения источников теплоснабжения за 2023 год
	Наименование показателя
	Котельная №2
	Котельная №3
	Котельная №4
	Котельная №5
	Котельная №6

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1
	1,6
	2,1
	1
	2,3

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1
	1,6
	2,1
	1
	2,3

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,1174
	0,2125
	0,3732
	0,3888
	1,0602

	отопление, Гкал/ч
	0
	0,21
	0,37
	0,3888
	1,0602

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0,00
	0,00
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,117
	0,213
	0,373
	0,389
	1,060

	отопление, Гкал/ч
	0,117
	0,213
	0,373
	0,389
	1,060

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,88
	1,39
	1,73
	0,61
	1,24

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,88
	1,39
	1,73
	0,61
	1,24

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,4
	0,4
	0,4
	0,63
	2,69

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,4
	0,4
	0,4
	0,63
	2,69


Продолжение таблицы 1.6.1
Тепловой баланс системы теплоснабжения источников теплоснабжения за 2023 год
	Наименование показателя
	Котельная д. Тимошино
	Котельная п. Пяжелка
	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	Котельная д. Санинская
	Котельная д. Пожара


	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,8
	1,23
	0,256
	0,35
	1,4

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,8
	1,23
	0,172
	0,35
	1,4

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,003
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,258
	0,4192
	0,086
	0,15
	0,5

	отопление, Гкал/ч
	0,518
	0,4192
	0,086
	0,15
	0,5

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,258
	0,419
	0,086
	0,150
	0,500

	отопление, Гкал/ч
	0,518
	0,419
	0,086
	0,150
	0,500

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,54
	0,81
	0,09
	0,20
	0,90

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,54
	0,81
	0,09
	0,20
	0,90

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,4
	0,69
	0,17
	0,233
	0,6

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,4
	0,69
	0,17
	0,233
	0,6


1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Резервы тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии приведены в таблице 1.6.1. Дефицит тепловой мощности в 2023 году на источниках тепловой энергии Бабаевского муниципального округа отсутствует.

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечиваются загрузкой насосного оборудования, установленного на источниках тепловой энергии. 

Существующие тепловые сети имеют резерв по пропускной способности, позволяющий обеспечить тепловой энергией потребителей.

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицитов тепловой мощности на источниках тепловой энергии не выявлено.
Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки. 

Объективным фактором является то, что распределение объектов теплоэнергетики по территории города не может быть равномерным по причине разной плотности размещения потребителей тепловой энергии. 

Как правило, основными причинами возникновения дефицита и снижения качества теплоснабжения являются отказ теплоснабжающих организаций от выполнения инвестиционных обязательств, приводящих к снижению резервов мощности и роста объемов теплопотребления. 

В будущем, чтобы избежать нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления тепловой энергии и располагаемыми мощностями источников систем теплоснабжения.
1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия источников с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.
ЧАСТЬ 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
Подпиткой тепловых сетей восполняются потери теплоносителя:

· с утечками в тепловых сетях при транспорте тепла и абонентских установках потребителей;

· при заполнении и дренаже трубопроводов тепловых сетей во время технологических испытаниях и ремонтах на тепловых сетях.

В качестве исходной воды для подпитки теплосети на котельных используется вода из водопровода или артезианских скважин. Перед подпиткой тепловой сети исходная вода должна пройти через систему химводоочистки в ВПУ.
Водоподготовительные установки на котельных имеются (БМК-20,5, БМК-9,0, БМК-3,0, БМК-2,75, БМК-1,75, БМК-1,0), подробная информация отсутствует.
1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Нормируемые часовые среднегодовые тепловые потери через изоляцию трубопроводов тепловых сетей определяются по всем участкам тепловой сети с учетом результатов тепловых испытаний с введением поправочных коэффициентов К на удельные проектные тепловые потери в тепловых сетях (при среднегодовых условиях).

Нормируемые месячные часовые потери определяются исходя из ожидаемых условий работы тепловой сети путем пересчета нормативных среднегодовых тепловых потерь на их ожидаемые среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки. Нормируемые годовые потери планируются суммированием тепловых потерь по всем участкам, определенных с учетом нормируемых месячных часовых потерь тепловых сетей и времени работы сетей.

Фактические годовые потери тепловой энергии через тепловую изоляцию определяются путем суммирования фактических тепловых потерь по участкам тепловых сетей с учетом пересчета нормативных часовых среднегодовых тепловых потерь на их фактические среднемесячные значения для участков надземной прокладки применительно к фактическим среднемесячным условиям работы тепловых сетей:

˗

фактических среднемесячных температур воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенных по эксплуатационному температурному графику при фактической среднемесячной температуре наружного воздуха;

˗

среднегодовой температуры воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенной как среднеарифметическое из фактических среднемесячных температур в соответствующих линиях за весь год работы сети;

˗

среднемесячной и среднегодовой температуре грунта на глубине заложения теплопроводов; 

˗

фактической среднемесячной и среднегодовой температуре наружного воздуха за год.

В случае возникновения аварийной ситуации на участке магистрального или квартального трубопровода подпитку тепловой сети (при технической возможности) можно осуществить из зоны действия соседнего источника путем использования связей между трубопроводами источников, а также существующих баков-аккумуляторов при их наличии.

В соответствии со СП 124 133302012 «Тепловые сети» аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним системах теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.
Производительности сетевых и подпиточных насосов достаточно для обеспечения работы системы теплоснабжения. 
ЧАСТЬ 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ
1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В качестве основного котельно-печного топлива на котельных Бабаевского муниципального округа используется природный газ, уголь и дрова.
Характеристика топлива, используемого на источниках теплоснабжения, представлена в таблице 1.8.1.

Таблица 1.8.1

Характеристика топлива
	Показатели
	Основное топливо
	Резервное топливо
	Аварийное топливо

	БМК-20,5, БМК-9,0, БМК-3,0, БМК-2,75, БМК-1,75, БМК-1,0, Котельная г. Бабаево, ул. Садовая

	Вид топлива
	Природный газ
	дизельное топливо
	-

	Марка топлива
	Природный газ
	
	-

	Поставщик топлива
	ООО «Газпром межрегионгаз Вологда»
	-


	-

	Способ доставки на котельную
	газопровод
	автотранспорт
	-

	Откуда осуществляется поставка (место)
	н/д
	н/д
	-

	Периодичность поставки
	постоянно
	по мере необходимости
	-

	Котельная №1, Котельная №2, Котельная №3, Котельная №4, Котельная №5, Котельная №6, Котельная д. Тимошино, Котельная п. Пяжелка, Котельная д. Санинская, Котельная д. Пожара

	Вид топлива
	Дрова
	-
	-

	Марка топлива
	Осина, береза, ель, сосна
	-
	-

	Поставщик топлива
	Индивидуальный предприниматель (ИП Цветков)
	-
	-

	Способ доставки на котельную
	Автотранспорт
	-
	-

	Откуда осуществляется поставка (место)
	Бабаевский район
	-
	-

	Периодичность поставки
	Согласно договорам
	-
	-


Таблица 1.8.2

Топливный баланс системы теплоснабжения

	Наименование котельной
	Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./Гкал
	Калорийный эквивалент основного топлива
	Израсходовано топлива
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм 3)

	
	
	
	Всего, т. натурального топлива, м3
	Всего, в т. условного топлива (т.у.т.)
	

	БМК-20,5
	150,12
	1,168
	4458,455
	5209,842
	8176

	БМК-9,0
	151,66
	1,168
	1981,931
	2315,961
	8176

	БМК-3,0
	153,18
	1,168
	536,249
	626,325
	8176

	БМК-2,75
	150,77
	1,168
	571,704
	668,192
	8176

	БМК-1,75
	151,33
	1,168
	448,141
	523,393
	8176

	БМК-1,0
	152,14
	1,168
	182,306
	212,959
	8176

	Котельная №1
	н/д
	н/д
	3370
	896,42
	3050

	Котельная №2
	н/д
	н/д
	580
	154,28
	3050

	Котельная №3
	н/д
	н/д
	830
	220,78
	3050

	Котельная №4
	н/д
	н/д
	800
	212,8
	3050

	Котельная №5
	н/д
	н/д
	1030
	273,98
	3050

	Котельная №6
	н/д
	н/д
	2350
	625,1
	3050

	Котельная д. Тимошино
	270
	н/д
	0,738
	196,25
	3050

	Котельная п. Пяжелка
	н/д
	н/д
	н/д
	249,5
	3050

	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	н/д
	н/д
	83,768
	95,782
	7900

	Котельная д. Санинская
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3050

	Котельная д. Пожара
	н/д
	н/д
	2020,25
	2886,09
	3050


1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На котельных (БМК-20,5, БМК-9,0, БМК-3,0, БМК-2,75, БМК-1,75, БМК-1,0, Котельная г. Бабаево, ул. Садовая) резервное топливо - дизельное топливо и аварийное топливо не предусмотрено.
1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки представлено в таблице 1.8.3.

Таблица 1.8.3
Описание особенностей характеристик топлива
	Вид топлива
	Ед. изм.
	Удельная теплота сгорания

	
	
	ккал
	кВт
	МДж

	Электроэнергия
	1 кВт/ч
	864
	1,0
	3,62

	Дизельное топливо
	1 л
	10300
	11,9
	43,12

	Мазут
	1 л
	9700
	11,2
	40,61

	Керосин
	1 л
	10400
	12,0
	43,50

	Нефть
	1 л
	10500
	12,2
	44,00

	Бензин
	1 л
	10500
	12,2
	44,00

	Газ природный
	1 м 3
	8000
	9,3
	33,50

	Газ сжиженный
	1 кг
	10800
	12,5
	45,20

	Метан
	1 м 3
	11950
	13,8
	50,03

	Пропан
	1 м 3
	10885
	12,6
	45,57

	Этилен
	1 м 3
	11470
	13,3
	48,02

	Водород
	1 м 3
	28700
	33,2
	120,00

	Угoль каменный (W=10%)
	1 кг
	6450
	7,5
	27,00

	Угoль бурый (W=30…40%)
	1 кг
	3100
	3,6
	12,98

	Угoль-антрацит
	1 кг
	6700
	7,8
	28,05

	Угoль древесный
	1 кг
	6510
	7,5
	27,26

	Торф (W=40%)
	1 кг
	2900
	3,6
	12,10

	Торф брикеты (W=15%)
	1 кг
	4200
	4,9
	17,58

	Торф крошка
	1 кг
	2590
	3,0
	10,84

	Пеллета древесная
	1 кг
	4100
	4,7
	17,17

	Щепа
	1 кг
	2610
	3,0
	10,93

	Опилки
	1 кг
	2000
	2,3
	8,37


В таблице 1.8.4 представлены основные характеристики природного газа, используемого на котельных.

На Котельная №1, Котельная №2, Котельная №3, Котельная №4, Котельная №5, Котельная №6, Котельная д. Тимошино, Котельная п. Пяжелка, Котельная д. Санинская, Котельная д. Пожара используется местный вид топлива – дрова.

Таблица 1.8.4
Особенности характеристик топлива, поставляемого на котельные МО Бабаевского
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Норма по ГОСТ 5542
	Фактическое значение*

	1
	Компонентный состав, молярная доля
	%
	
	

	
	метан
	
	не нормируется
	96,80

	
	этан
	
	не нормируется
	1,79

	
	пропан
	
	не нормируется
	0,396

	
	изобутан
	
	не нормируется
	0,061

	
	н-бутан
	
	не нормируется
	0,056

	
	неопентан
	
	не нормируется
	0,0010

	
	изопентан
	
	не нормируется
	0,0086

	
	н-пентан
	
	не нормируется
	0,0059

	
	гексаны
	
	не нормируется
	0,0037

	
	гептаны
	
	не нормируется
	0,0020

	
	октаны
	
	не нормируется
	менее 0,001

	
	бензол
	
	не нормируется
	менее 0,001

	
	толуол
	
	не нормируется
	менее 0,001

	
	диоксид углерода
	
	не более 2,5
	0,072

	
	азот
	
	не нормируется
	0,79

	
	кислород
	
	не более 0,050
	0,0056

	
	водород
	
	не нормируется
	0,0024

	
	гелий
	
	не нормируется
	0,0125

	2
	Низшая теплота сгорания при стандартных условиях
	МДж/м3
	не менее 31,80
	33,92

	
	
	ккал/м3
	не менее 7600
	8102

	3
	Число Воббе (высшее) при стандартных условиях
	МДж/м3
	41,20 - 54,50
	49,67

	
	
	ккал/м3
	9840-13020
	11863

	4
	Плотность при стандартных условиях
	кг/м3
	не нормируется
	0,6906

	5
	Массовая концентрация сероводорода
	г/м3
	не более 0,020
	менее 0,010

	6
	Массовая концентрация меркаптановой серы
	г/м3
	не более 0,036
	менее 0,010

	7
	Массовая концентрация
механических примесей
	г/м3
	не более 0,001
	отсутствие

	8
	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы
	оС
	ниже температуры газа
	-26,0

	9
	Температура газа в точке отбора пробы при определении температуры точки росы
	оС
	не нормируется
	8,4

	10
	Интенсивность запаха при объёмной доле 1% в воздухе
	балл
	не менее 3
	


*Примечание:

Данные паспорта качества природного газа №2020-11-14-2 за ноябрь 2020 г.

1.8.4 Описание использования местных видов топлива

На источниках централизованного теплоснабжения БМК-20,5, БМК-9,0, БМК-3,0, БМК-2,75, БМК-1,75, БМК-1,0, Котельная г. Бабаево, ул. Садовая в качестве основного источника топлива используется природный газ. Местные виды топлива используются дрова - Котельная №1, Котельная №2, Котельная №3, Котельная №4, Котельная №5, Котельная №6, Котельная д. Тимошино, Котельная п. Пяжелка, Котельная д. Санинская, Котельная д. Пожара.
 Срыва поставок основного и резервного топлива в 2023 году – не зафиксировано. Условиями Договоров поставки, заключаемыми между теплогенерирующими компаниями и поставщиком топлива, оговаривается, что ограничение объемов поставок может быть применено, если потребитель создаст задолженность за поставленные объемы топлива. Лимиты на поставку позволяют обеспечить работу всего оборудования энергоисточников при полной загрузке.

На период экстремальных погодных условий на предприятиях теплоэнергогенерирующих компаний вводится усиленный контроль над работой систем и оборудования.
1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является электричество, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного вида топлива на котельных в перспективе до 2034 года предполагается сохранить – природный газ, дрова. Доля установленной мощности котельных, работающих на природном газе, составляет 40 %, работающих на дровах составляет 60 %.
1.8.6 Описание преобладающего в муниципальном округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Бабаевском муниципальном округе

Основным видом топлива для котельных является природный газ, уголь и дрова. 

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса Бабаевского муниципального округа
Основным видом топлива для котельных является природный газ, дрова. Замена на другой вид топлива не предусматривается.
ЧАСТЬ 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

В соответствии с МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по технологическому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» авария – разрушение сооружений и(или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ. По предоставленным данным, отказов участков тепловой сети за последние 3 года зарегистрировано не было.
Показатели повреждаемости системы теплоснабжения представлены в таблице 1.9.1.

Таблица 1.9.1

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения
	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021
	2023

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0

	в отопительный период, 1/км/год
	0
	0
	0
	0
	0

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0
	0
	0
	0
	0

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0

	в отопительный период, 1/км/год
	0
	0
	0
	0
	0

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0
	0
	0
	0
	0

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0
	0
	0
	0
	0


1.9.2 Частота отключений потребителей

В соответствии с МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по технологическому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» авария – разрушение сооружений и(или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ. По предоставленным данным, аварийных отключений потребителей за последние 3 года зарегистрировано не было.

За 2023 год не было ни одной серьезной аварии, повлекшей глобальное отключение потребителей от систем теплоснабжения. Отказов оборудования источников теплоснабжения не происходило.
1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой тепловой сети, и соответствует установленным нормативам.
Показатели восстановления в системе теплоснабжения представлены в таблице 1.9.2-1.9.3.
Таблица 1.9.2

Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей
	Условный диаметр трубопровода отключаемой тепловой сети, мм
	Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей, час

	50
	5

	80
	5

	100
	5

	150
	5

	200
	10

	300
	15


Таблица 1.9.3

Показатели восстановления в системе теплоснабжения
	Наименование показателя
	2024

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в тепловых сетях систем отопления, час:
	от 8 до 24 часов

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	-


Таблица 1.9.4
Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях
	Год актуализации (разработки)
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год
	Среднее время восстановления теплоснабжения, час
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год
	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ

	2019
	0
	0
	0
	0

	2020
	0
	0
	0
	0

	2021
	0
	0
	0
	0

	2022
	0
	0
	0
	0

	2023
	0
	0
	0
	0


По представленным сведениям, от МУП «Теплоэнергия», МП «Борисовский коммунальщик», ООО «ЖКХ Тимошинское»,  Управление городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа , ПК колхоз « Пожарское», аварий на источниках тепла и теплосетевых объектах, вследствие которых могли бы быть аварийные отключения потребителей тепла, за последний пятилетний период не происходило. Поэтому, ввиду отсутствия исходных данных для расчета показателей, необходимых для анализа аварийных отключений потребителей, сам анализ не может быть произведен.
1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения на конец 2024 г. не обнаружены.

Отказов в работе тепловых сетей в 2024 году не было. Выявленные дефекты устранялись в рабочем порядке.
Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по вероятности безотказной работы [Р]. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

· источника теплоты РИТ= 0,97; 

· тепловых сетей РТС= 0,9; 

· потребителя теплоты РПТ= 0,99; 

Для описания показателей надежности и качества поставки тепловой энергии, определения зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения рассчитываем показатели надежности тепловых сетей по каждому теплорайону для наиболее отдаленных потребителей от каждого источника теплоснабжения. Методика расчета надежности относительно отдаленных потребителей основывается на том, что вероятность безотказной работы снижается по мере удаления от источника теплоснабжения. Таким образом, определяется узел тепловой сети, начиная с которого значение вероятности безотказной работы ниже нормативно допустимого показателя. В результате расчета формируется зона ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения по каждому теплорайону. При расчете показателей надежности работы тепловых сетей учитывается кольцевое включение трубопроводов, возможность использования резервных перемычек и перераспределения зон теплоснабжения между источниками. Для оценки объемов тепловой зоны с ненормативной надежностью тепловых сетей представлены значения величины материальных характеристик трубопроводов зоны безопасности теплоснабжения и зоны ненормативной надежности, их процентное соотношение. 

Для ликвидации зон ненормативной надежности будут предложены мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей, строительству резервных перемычек и насосных станций.

При расчете надежности системы теплоснабжения используются следующие условные обозначения: 

· РБР - вероятности безотказной работы; 

· PОТ - вероятность отказа, где PОТ =1- РБР
Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением приведённого ниже алгоритма.

1. Определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

· средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17лет, 1/(км·год);

· средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет, 1/(км·год);

· средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет, 1/(км·год).

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность 1/(км·год). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:


[image: image8.wmf]1

1122

1

...

iN

ii

nnic

iN

tL

Ltt

LtLt

ci

i

PPeeeee

l

ll

ll

=

=

=

-

--

--

=

å

==´´´==

Õ


Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке:

λc=λ1L1+ λ2L2 +…λnLn,1/час,

где L - протяженность каждого участка, км.

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:


[image: image9.wmf]1

0

()(0,1)

t

a

llt

-

=

,

где τ- срок эксплуатации участка, лет.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:


[image: image10.wmf]ï

î

ï

í

ì

>

´

£

<

£

<

=

17

5

,

0

17

3

0

,

1

3

1

8

,

0

20

/

t

t

t

a

t

при

e

при

при


Поскольку статистические данные о технологических нарушениях, предоставленные теплоснабжающими организациями, недостаточно полные, то среднее значение интенсивности отказов принимается равным 0,05 1/(год·км).

При использовании данной зависимости следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

· она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

· в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СП 131.13330.2012 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012. «Тепловые сети»).

Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 0С при внезапном прекращении теплоснабжения формула имеет следующий вид: 


[image: image11.wmf]..

ln

вн

ван

tt

z

tt

b

-

=´

-


где tв.а – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий). Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха.

Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения для Бабаевского муниципального округа при коэффициенте аккумуляции жилого здания 40 часов приведён в таблице:

Таблица 1.9.5
Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

	Температура наружного воздуха, 0С
	Повторяемость температур наружного воздуха, ч
	Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 0С, ч

	-27,5
	21
	5,656

	-22,5
	62
	6,414

	-17,5
	191
	7,406

	-12,5
	437
	8,762

	-7,5
	828
	10,731

	-2,5
	11558
	13,851

	2,5
	1686
	19,582

	6,5
	681
	29,504


7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:


[image: image12.wmf][

]

2

.

1

.

.

)

(

1

D

L

c

b

a

Z

з

с

p

´

´

+

+

´

=

,

где а, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ; Lс.з.- расстояние между секционирующими задвижками, м; D - условный диаметр трубопровода, м.

Согласно рекомендациям для подземной прокладки теплопроводов значения постоянных коэффициентов равны: a=6; b=0,5; c=0,0015.

Значения расстояний между секционирующими задвижками Lс.з берутся из соответствующей базы электронной модели. Если эти значения в базах модели не определены, тогда расчёт выполняется по значениям, определённым СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:


[image: image13.wmf]ï

ï

ï

î

ï

ï

ï

í

ì

³

£

³

£

£

£

£

³

£

=

мм

D

при

м

мм

D

при

м

мм

D

при

м

мм

D

при

м

L

з

с

900

5000

600

3000

500

400

1500

100

1000

.

.


Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента:

· вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке;

· по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

· вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше, чем время ремонта повреждения;

· вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 0С:


[image: image14.wmf]t

t

оп

j

p

j

i

z

z

z

´

-

=

)

1

(

,



[image: image15.wmf]å

=

=

´

´

=

N

j

j

j

i

i

i

z

L

1

,

l

w


· вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента


[image: image16.wmf])

exp(

w

-

=

i

i

p

.

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществлялось федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за базовый период не зафиксировано.
Авариями в коммунальных отопительных котельных считаются: 

1. 
Разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в топках и газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, а также разрушения газопроводов и газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт. 

2. 
Повреждение котла (вывод его из эксплуатации во внеплановый ремонт), если объем работ по восстановлению составляет не менее объема капитального ремонта. 

3. 
Повреждение насосов, подогревателей, вызвавших вынужденный останов котла (котлов), приведший к снижению общего отпуска тепла более чем на 50% продолжительностью свыше 16 часов. 

Авариями в тепловых сетях считаются: 

1. 
Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов. 

2. 
Повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50 % отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов.

Технологическими отказами в коммунальных отопительных котельных считаются: 

1. 
Неисправность котла с выводом его из эксплуатации на внеплановый ремонт, если объем работ по восстановлению его работоспособности составляет не менее объема текущего ремонта. 

2. 
Неисправность насосов, подогревателей, другого вспомогательного оборудования, вызвавших вынужденный останов котла (котлов), приведший к общему снижению отпуска тепла более чем на 30, но не более 50% продолжительностью менее 16 часов. 

3. 
Останов источника тепла из-за прекращения по вине эксплуатационного персонала подачи воды, топлива или электроэнергии при температуре наружного воздуха: 

˗
до (-10°С) – более 8 часов; 

˗
от (-10°С) до (-15°С) – более 4 часов; 

˗
ниже (-15°С) – более 2 часов. 

Технологическими отказами в тепловых сетях считаются: 

Неисправности трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, поиск утечек, вызвавшие перерыв в подаче тепла потребителям I категории (по отоплению) свыше 4 до 8 часов, прекращение теплоснабжения (отопления) объектов соцкультбыта на срок, превышающий условия п. 4.16.1 ГОСТ Р 51617-2014 "Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Коммунальные услуги. Общие требования" (допустимая длительность температуры воздуха в помещении не ниже 12°С – не более 16 часов; не ниже 10°С не более 8 часов; не ниже 8°С – не более 4 часов).

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, соответствует установленным нормативам.
ЧАСТЬ 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.12.2009 №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности):

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным н иным утвержденным стандартам качества:

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации:

д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения:

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг:

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.
Технико-экономические показатели организаций:

Основными целями создания предприятий являются производство продукции, выпол​нение работ, оказание услуг в целях удовлетворения потребностей г. Бабаево и получения прибыли.

Основной вид деятельности организаций:

· производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха.
Технико-экономические показатели источников тепловой энергии за 2023 год.
Таблица 1.10.1

	Наименование показателя
	Наименование снабжающей (теплосетевой) организации

	
	МУП «Теплоэнергия»
	МП «Борисовский коммунальщик»
	ООО «ЖКХ Тимошинское»
	МП «Пяжозерское жилищно-коммунальное хозяйство»

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе:
	62087,86
	5340
	0
	0

	С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал
	-
	н/д
	0,776
	н/д

	в паре, тыс. Гкал
	-
	н/д
	0,625
	н/д

	в горячей воде, тыс. Гкал
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал
	-
	н/д
	-
	н/д

	в паре, тыс. Гкал
	-
	н/д
	-
	н/д

	в горячей воде, тыс. Гкал
	62087,86
	н/д
	-
	н/д

	Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб.
	39971,00
	н/д
	2307,4
	н/д

	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.
	39089,00
	н/д
	488,1
	н/д

	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб.
	80093,00
	н/д
	977,2
	н/д

	Прибыль, тыс. руб.
	4892,00
	н/д
	-
	н/д

	ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб.
	164044,00
	н/д
	3772,7
	н/д


Продолжение таблицы 1.10.1

	Наименование показателя
	Наименование снабжающей (теплосетевой) организации

	
	Управление городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа 
	ООО «ЖКХ Санинское»
	ПК колхоз «Пожарское»

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе:
	660
	1365
	1445,45

	С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал
	н/д
	1360
	н/д

	в паре, тыс. Гкал
	н/д
	н/д
	н/д

	в горячей воде, тыс. Гкал
	н/д
	н/д
	н/д

	С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал
	н/д
	н/д
	н/д

	в паре, тыс. Гкал
	н/д
	н/д
	н/д

	в горячей воде, тыс. Гкал
	н/д
	н/д
	н/д

	Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб.
	н/д
	1875,5
	н/д

	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.
	н/д
	498,5
	н/д

	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб.
	н/д
	1645,8
	н/д

	Прибыль, тыс. руб.
	н/д
	Н/д
	н/д

	ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб.
	н/д
	4019,7
	н/д


ЧАСТЬ 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Динамика утверждённых тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации приведена в таблице 1.11.1.
Таблица 1.11.1

Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал
	№ п/п
	Наименование снабжающей (теплосетевой) организации
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	МУП «Теплоэнергия»
	2020,50
	2114
	2224,50
	2343,50
	2613

	2
	МП «Борисовский коммунальщик»
	3259
	3325
	3425
	3547
	3680

	3
	ООО ЖКХ ТИМОШИНСКОЕ
	3982
	4138
	4230
	4390
	4689

	4
	МП «Пяжозерское жилищно-коммунальное хозяйство»
	5256
	4919
	5031
	5515
	5398

	5
	Управление городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа 
	1538
	1580
	1606
	1668
	1786

	6
	ООО «ЖКХ Санинское»
	2531
	2615
	2671
	2777
	2956

	7
	ПК колхоз « Пожарское»
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Структуру цен (тарифов) на производство, передачу и сбыт тепловой энергии, установленных регулирующим органом, описать не представляется возможным ввиду отсутствия информационных данных.
1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

В настоящее время потребители тепловой энергии на территории Бабаевского муниципального округа приобретают тепловую энергию у теплоснабжающих организаций по заключенным договорам на теплоснабжение. В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения...»

Порядок подключения к системам теплоснабжения установлен «Правилами подключения к системам теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 года N 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (вместе с "Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения", "Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя")
Плата за подключение к системе теплоснабжения МУП «Теплоэнергия», МП «Борисовский коммунальщик», ООО «ЖКХ Тимошинское»,  Управление городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа , ПК колхоз « Пожарское» не взымается.

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
«- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности».
В г. Бабаево на момент разработки схемы плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для всех категорий потребителей, в том числе и социально значимых – не утверждена.
1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны на территории Бабаевского муниципального округа отсутствуют.

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Поскольку зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций МО Бабаевское не являются ценовыми зонами теплоснабжения, то выполнить описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовой зоне, не представляется возможным.
ЧАСТЬ 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Настоящий раздел содержит описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей); описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения Бабаевского муниципального округа (перечень причин, приводящих к снижению надёжного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей), описание существующих проблем развития систем теплоснабжения; описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующей системы теплоснабжения; анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения.
1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основные проблемы организации качественного теплоснабжения сводятся к перечню финансовых и технических причин приводящих к снижению качества теплоснабжения: 

1. 
Низкий остаточный ресурс, изношенность находящегося в эксплуатации оборудования котельных;
2. 
Отсутствие химводоподготовки сетевой воды на котельных, кроме котельных  (БМК-20,5, БМК-9,0, БМК-3,0, БМК-2,75, БМК-1,75, БМК-1,0); 

3. 
Отсутствие приборов учета отпуска и потребления тепловой энергии, кроме котельных (БМК-20,5, БМК-9,0, БМК-3,0, БМК-2,75, БМК-1,75, БМК-1,0); 

4. 
Нестабильный гидравлический режим сетей отопления, отсутствие регулировки на сетях теплоснабжения, приводящие к «перетопам» объектов, ближайших к источникам теплоснабжения; 

5. 
Наличие несанкционированного отбора сетевой воды потребителями в зонах действия котельной.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения Бабаевского муниципального округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (источника тепла, тепловых сетей, вводов, систем отопления).
Наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения потребителей и управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые сети. Причинами технологических нарушений в тепловых сетях являются:
· разрушение теплопроводов или арматуры;
· образование свищей вследствие коррозии теплопроводов;
· гидравлическая разрегулировка тепловых сетей.
Однако основной причиной технологических нарушений в тепловых сетях является высокий износ сетевого хозяйства. Большинство сетей уже выработали свой ресурс. В основном они имеют теплоизоляцию невысокого качества, теплопотери через которую составляют около 10-30 процентов.

Высокий износ тепловых сетей влечет за собой потери теплоносителя.
1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основные проблемы функционирования и развития систем теплоснабжения распределены на 3 группы по основным составляющим процесса теплоснабжения:

· производство;

· транспорт;

· потребитель.

Основные проблемы функционирования котельных состоят в следующем:

· отсутствие достоверного контроля и оперативного управления за процессом производства тепловой энергии.

Основные проблемы функционирования тепловых сетей состоят в следующем:

· высокая степень износа тепловых сетей;
· нарушение гидравлических режимов тепловых сетей (гидравлическое разрегулирование) и сопутствующие этому фактору «недотопы» и «перетопы» зданий;

· высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей.

Основные проблемы функционирования теплопотребляющих устройств:

· отсутствуют.

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы в снабжении топливом котельных отсутствуют.
1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

На момент разработки схемы предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, получено не было.
ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовым периодом для разработки схемы теплоснабжения принят 2023 год. На конец базового периода теплоснабжение в Бабаевском муниципальном округе осуществляется от 17 котельных. 

Расчетная тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям котельных – 26,9861 Гкал/ч (таблица 2.1).

Таблица 2.1
Тепловая нагрузка за 2023 год

	№ п/п
	Наименование котельной
	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч
	Всего суммарная нагрузка

	
	
	Отопление и вентиляция
	ГВС
	

	1
	БМК-20,5
	10,72
	1,70
	12,42

	2
	БМК-9,0
	4,84
	0,29
	5,13

	3
	БМК-3,0
	1,40
	0,07
	1,47

	4
	БМК-2,75
	1,18
	0,19
	1,37

	5
	БМК-1,75
	1,12
	0
	1,12

	6
	БМК-1,0
	0,51
	0,02
	0,54

	7
	Котельная №1
	1,37
	0
	1,37

	8
	Котельная №2
	0,12
	0
	0,12

	9
	Котельная №3
	0,21
	0
	0,21

	10
	Котельная №4
	0,37
	0
	0,37

	11
	Котельная №5
	0,39
	0
	0,39

	12
	Котельная №6
	1,06
	0
	1,06

	13
	Котельная д. Тимошино
	0,52
	0
	0,26

	14
	Котельная п. Пяжелка
	0,42
	0
	0,42

	15
	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	0,086
	0
	0,086

	16
	Котельная д. Санинская
	0,15
	0
	0,15

	17
	Котельная д. Пожара
	0,5
	0
	0,5


Таблица 2.2
Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения за 2023 год

	Потребитель
	Показатель
	Потребление тепловой энергии, Гкал

	
	
	БМК-20,5
	БМК-9,0
	БМК-3,0
	БМК-2,75
	БМК-1,75
	БМК-1,0

	Население
	отопление и вентиляция
	18457
	6939
	2578
	2218
	560
	574

	
	ГВС
	3077
	854
	100
	349
	0
	31

	
	суммарное потребление
	21534
	7793
	2679
	2567
	560
	605

	Объекты социальной сферы
	отопление и вентиляция
	4505
	1672
	646
	196
	792
	350

	
	ГВС
	402
	10
	16
	196
	0
	27

	
	суммарное потребление
	4907
	1682
	662
	392
	792
	377

	Прочие потребители
	отопление и вентиляция
	1893
	2693
	55
	429
	990
	82

	
	ГВС
	99
	0
	0
	21
	0
	0

	
	суммарное потребление
	1992
	2693
	55
	450
	990
	82

	Всего суммарное потребление
	28433
	12169
	3396
	3409
	2343
	1064


Продолжение таблицы 2.2
Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения за 2023 год
	Потребитель
	Показатель
	Потребление тепловой энергии, Гкал

	
	
	Котельная №1
	Котельная №2
	Котельная №3
	Котельная №4
	Котельная №5
	Котельная №6

	Население
	отопление и вентиляция
	2434
	300
	500
	600
	800
	1100

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	суммарное потребление
	2434
	300
	500
	600
	800
	1100

	Объекты социальной сферы
	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	суммарное потребление
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прочие потребители
	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	суммарное потребление
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего суммарное потребление
	2434
	300
	500
	600
	800
	1100


Продолжение таблицы 2.2
Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения за 2023 год
	Потребитель
	Показатель
	Потребление тепловой энергии, Гкал
	ИТОГО

	
	
	Котельная д. Тимошино
	Котельная п. Пяжелка
	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	Котельная д. Санинская
	Котельная д. Пожара
	

	Население
	отопление и вентиляция
	280
	0
	н/д
	н/д
	н/д
	37340

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	4411

	
	суммарное потребление
	280
	0
	н/д
	н/д
	н/д
	41752

	Объекты социальной сферы
	отопление и вентиляция
	309
	454
	н/д
	н/д
	н/д
	8923

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	651

	
	суммарное потребление
	309
	454
	н/д
	н/д
	н/д
	9574

	Прочие потребители
	отопление и вентиляция
	34
	13
	н/д
	н/д
	н/д
	6189

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	120

	
	суммарное потребление
	34
	13
	н/д
	н/д
	н/д
	6309

	Всего суммарное потребление
	623
	467
	660
	1587
	1446
	61330


2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Прогноз перспективной застройки сформирован на основе исходных данных и с учетом среднегодовых показателей ввода строительных объектов. Показатели о движении строительных фондов в ретроспективном периоде отсутствуют. 

Основным документом территориального планирования и градостроительного развития территории Бабаевского муниципального округа является Генеральный план Бабаевского муниципального округа.
Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение, в связи с этим инвестиционной привлекательности.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

· уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

· ликвидация ветхого и аварийного фонда;

· наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство; 

· создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

· активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

· поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

· поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

· повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

Прогноз развития застройки на период 2024 - 2034 годы принят по данным Администрации Бабаевского муниципального округа.

Согласно полученной информации на прогнозируемый период действия Схемы теплоснабжения не предполагаются объёмы жилищного строительства с подключением к существующим системам централизованного теплоснабжения.
2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» все вновь возводимые жилые и общественные здания должны проектироваться в соответствии с требованиями СП 50.13330.12 «Тепловая защита зданий». 

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии тепловой энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 7 декабря 2020 года N 2035 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», определение требований энергетической эффективности осуществляется путём установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности. 

На перспективу генеральным планом Бабаевского муниципального округа предусматривается ввести новое жильё, которое представляет объекты индивидуального жилищного строительства. Теплоснабжением планируется обеспечить от индивидуальных источников. 

Таким образом, удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка остается без изменений.

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Расчет перспективного теплопотребления должен осуществляться на основании СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». В документе выделены 6 характерных групп потребителей тепловой энергии:

1)
жилые здания, общежития;

2)
общественные, кроме перечисленных в поз. 3-6;

3)
поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты;

4)
дошкольные учреждения;

5)
административного назначения.

Прогноз прироста тепловых нагрузок в Бабаевском муниципальном округе сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2034 г.
В таблице 2.3 представлены приросты тепловых нагрузок на существующих источниках тепловой энергии на каждый год перспективного развития. 

Таблица 2.3
Приросты тепловых нагрузок на каждый год перспективного развития

	Котельная
	Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч

(Общая/(Отопление + вентиляция + ГВС))

	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2034

	БМК-20,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	БМК-9,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	БМК-3,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	БМК-2,75
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	БМК-1,75
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	БМК-1,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №4
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №6
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная д. Тимошино
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная п. Пяжелка
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная д. Санинская
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная д. Пожара
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Обеспечение перспективного прироста тепловой энергии в Бабаевском муниципальном округе рассмотрено в главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».
2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

На период 2024 – 2034 годы приросты площадей в зонах действия индивидуального теплоснабжения не планируются, а соответственно приросты объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя не ожидаются.

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

На период реализации Схемы теплоснабжения приросты объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, не планируются. Изменения производственных зон, а также их перепрофилирование на расчётный период не предусматривается.
ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
В соответствии с п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 (изменения от 01.08.2019 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», при разработке (актуализации) схем теплоснабжения Бабаевского муниципального округа с численностью населения до 100 тыс. человек, соблюдение требований, указанных в пункте «в» пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным.

3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе Бабаевского муниципального округа и с полным топологическим описанием связности объектов

Электронная модель системы теплоснабжения Бабаевского муниципального округа не разрабатывается.

3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения Бабаевского муниципального округа не разрабатывается.

3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Электронная модель системы теплоснабжения Бабаевского муниципального округа не разрабатывается.

3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Электронная модель системы теплоснабжения Бабаевского муниципального округа не разрабатывается.

3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Электронная модель системы теплоснабжения Бабаевского муниципального округа не разрабатывается.

3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Электронная модель системы теплоснабжения Бабаевского муниципального округа не разрабатывается.

3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Электронная модель системы теплоснабжения Бабаевского муниципального округа не разрабатывается.

3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения Бабаевского муниципального округа не разрабатывается.

3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения Бабаевского муниципального округа не разрабатывается.

3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Электронная модель системы теплоснабжения Бабаевского муниципального округа не разрабатывается.

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды
Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки приведены в таблице 4.1-4.17.
Таблица 4.1

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для БМК-20,5, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	17,63
	17,63
	17,63
	17,63
	17,63
	17,63
	17,63

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	17,63
	17,63
	17,63
	17,63
	17,63
	17,63
	17,63

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,353
	0,353
	0,353
	0,353
	0,353
	0,353
	0,353

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	12,4234
	12,4234
	12,4234
	12,4234
	12,4234
	12,4234
	12,4234

	отопление, Гкал/ч
	10,72
	10,72
	10,72
	10,72
	10,72
	10,72
	10,72

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	12,423
	12,423
	12,423
	12,423
	12,423
	12,423
	12,423

	отопление, Гкал/ч
	10,719
	10,719
	10,719
	10,719
	10,719
	10,719
	10,719

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	1,705
	1,705
	1,705
	1,705
	1,705
	1,705
	1,705

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	3,67
	3,67
	3,67
	3,67
	3,67
	3,67
	3,67

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	3,67
	3,67
	3,67
	3,67
	3,67
	3,67
	3,67

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	12,44
	12,44
	12,44
	12,44
	12,44
	12,44
	12,44

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	12,44
	12,44
	12,44
	12,44
	12,44
	12,44
	12,44


Таблица 4.2

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для БМК-9,0, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,832
	0,832
	0,832
	0,832
	0,832
	0,832
	0,832

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	5,1299
	5,1299
	5,1299
	5,1299
	5,1299
	5,1299
	5,1299

	отопление, Гкал/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130

	отопление, Гкал/ч
	4,843
	4,843
	4,843
	4,843
	4,843
	4,843
	4,843

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16


Таблица 4.3

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для БМК-3,0, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	1,4683
	1,4683
	1,4683
	1,4683
	1,4683
	1,4683
	1,4683

	отопление, Гкал/ч
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	1,468
	1,468
	1,468
	1,468
	1,468
	1,468
	1,468

	отопление, Гкал/ч
	1,399
	1,399
	1,399
	1,399
	1,399
	1,399
	1,399

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29


Таблица 4.4

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для БМК-2,75, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	1,3738
	1,3738
	1,3738
	1,3738
	1,3738
	1,3738
	1,3738

	отопление, Гкал/ч
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	1,374
	1,374
	1,374
	1,374
	1,374
	1,374
	1,374

	отопление, Гкал/ч
	1,180
	1,180
	1,180
	1,180
	1,180
	1,180
	1,180

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5


Таблица 4.5
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для БМК-1,75, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	1,1188
	1,1188
	1,1188
	1,1188
	1,1188
	1,1188
	1,1188

	отопление, Гкал/ч
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	1,119
	1,119
	1,119
	1,119
	1,119
	1,119
	1,119

	отопление, Гкал/ч
	1,119
	1,119
	1,119
	1,119
	1,119
	1,119
	1,119

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64


Таблица 4.6
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для БМК-1,0, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,5376
	0,5376
	0,5376
	0,5376
	0,5376
	0,5376
	0,5376

	отопление, Гкал/ч
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538

	отопление, Гкал/ч
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43


Таблица 4.7
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №1, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	1,369
	1,369
	1,369
	1,369
	1,369
	1,369
	1,369

	отопление, Гкал/ч
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	1,369
	1,369
	1,369
	1,369
	1,369
	1,369
	1,369

	отопление, Гкал/ч
	1,369
	1,369
	1,369
	1,369
	1,369
	1,369
	1,369

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	3,23
	3,23
	3,23
	3,23
	3,23
	3,23
	3,23

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	3,23
	3,23
	3,23
	3,23
	3,23
	3,23
	3,23

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7


Таблица 4.8
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной Котельная №2, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,1174
	0,1174
	0,1174
	0,1174
	0,1174
	0,1174
	0,1174

	отопление, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117

	отопление, Гкал/ч
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4


Таблица 4.9
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №3, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,2125
	0,2125
	0,2125
	0,2125
	0,2125
	0,2125
	0,2125

	отопление, Гкал/ч
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213

	отопление, Гкал/ч
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,39
	1,39
	1,39
	1,39
	1,39
	1,39
	1,39

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	1,39
	1,39
	1,39
	1,39
	1,39
	1,39
	1,39

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4


Таблица 4.10
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №4, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,3732
	0,3732
	0,3732
	0,3732
	0,3732
	0,3732
	0,3732

	отопление, Гкал/ч
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373

	отопление, Гкал/ч
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4


Таблица 4.11
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №5, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,3888
	0,3888
	0,3888
	0,3888
	0,3888
	0,3888
	0,3888

	отопление, Гкал/ч
	0,3888
	0,3888
	0,3888
	0,3888
	0,3888
	0,3888
	0,3888

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,389
	0,389
	0,389
	0,389
	0,389
	0,389
	0,389

	отопление, Гкал/ч
	0,389
	0,389
	0,389
	0,389
	0,389
	0,389
	0,389

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63


Таблица 4.12
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №6, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	1,0602
	1,0602
	1,0602
	1,0602
	1,0602
	1,0602
	1,0602

	отопление, Гкал/ч
	1,0602
	1,0602
	1,0602
	1,0602
	1,0602
	1,0602
	1,0602

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	1,060
	1,060
	1,060
	1,060
	1,060
	1,060
	1,060

	отопление, Гкал/ч
	1,060
	1,060
	1,060
	1,060
	1,060
	1,060
	1,060

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69


Таблица 4.13
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной д. Тимошино, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	отопление, Гкал/ч
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	отопление, Гкал/ч
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4


Таблица 4.14
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной п. Пяжелка, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,4192
	0,4192
	0,4192
	0,4192
	0,4192
	0,4192
	0,4192

	отопление, Гкал/ч
	0,4192
	0,4192
	0,4192
	0,4192
	0,4192
	0,4192
	0,4192

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419

	отопление, Гкал/ч
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69


Таблица 4.15
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной г. Бабаево, ул. Садовая, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	отопление, Гкал/ч
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	отопление, Гкал/ч
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17


Таблица 4.16
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной д. Санинская, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	отопление, Гкал/ч
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	отопление, Гкал/ч
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233


Таблица 4.17
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной д. Пожара, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	отопление, Гкал/ч
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500

	отопление, Гкал/ч
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,90
	0,90
	0,90
	0,90
	0,90
	0,90
	0,90

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,90
	0,90
	0,90
	0,90
	0,90
	0,90
	0,90

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6


4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

На момент разработки схемы гидравлический расчет не проводился.

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Дефицит тепловой мощности существующей системы теплоснабжения Бабаевского муниципального округа отсутствует.

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения Бабаевского муниципального округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

В мастер-плане схемы теплоснабжения Бабаевского муниципального округа были сформированы два основных варианта:

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для ремонта и замены существующих сетей.
· Установка систем противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ) двух зданий гаражей по адресу: г. Бабаево, ул. Гагарина, 14а;

· Техническое перевооружение БМК-20,5 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации;

· Техническое перевооружение БМК-9,0 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации;

· Техническое перевооружение БМК-3,0 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации;

· Техническое перевооружение БМК-2,75 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации;

· Техническое перевооружение БМК-1,75 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации;

· Техническое перевооружение БМК-1,0 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации.

Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 и заложенный план развития в исходной схеме теплоснабжения Бабаевского муниципального округа. 

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Вариант 2 предполагает строительство новых теплоисточников теплоснабжения на взамен существующих котельных и переключение всех абонентов на новые котельные.
5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Бабаевского муниципального округа
Для реализации варианта № 2 требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости этой причины достаточно для понимания того, что вариант № 2 не самый оптимальный, но предлагает более современное развитие.

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения Бабаевского муниципального округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Бабаевского муниципального округа предлагает сравнительно малые капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию.
Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Бабаевского муниципального округа предлагает более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости. Целесообразность данного варианта обусловлена вводом новых домов и выводом из эксплуатации основного источника теплоснабжения.
В качестве приоритетного варианта перспективного развития выбран вариант 1.
ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ
6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчёт нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды» СО 153-34.20.523(2)-2003, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2003 года №278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчёту и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Потери сетевой воды по своему отношению к технологическому процессу транспорта, распределения и потребления тепловой энергии разделяются на технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды (далее – ПСВ) с утечкой.

Технически неизбежные в процессе транспорта, распределения и потребления тепловой энергии ПСВ с утечкой в системах централизованного теплоснабжения в установленных пределах составляют нормативное значение утечки.

К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе транспорта, распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой, величина которых должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети («Правила эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», п. 4.12.30).

Допустимое нормативное значение ПСВ с утечкой определяется требованиями действующих «Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)» и «Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения». ПСВ с утечкой устанавливается в зависимости от объема сетевой воды в трубопроводах и оборудовании тепловой сети и подключенных к ней систем теплопотребления.

Характеристики тепловых сетей в МО Бабаевское представлены теплоснабжающими организациями не в полном объёме, в связи с этим определить расчётную величину нормативных потерь теплоносителя и тепловой энергии на прогнозируемый период 2024 – 2034 годы не представляется возможным.
6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Открытая система горячего водоснабжения отсутствует.
На территории Бабаевского муниципального округа применяется закрытая система теплоснабжения.

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Баки-аккумуляторы на котельных отсутствуют.

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Информация по нормативным и фактическим (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовым расходам подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии отсутствует.

В соответствии с СП 124 133302012 «Тепловые сети» аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним системах теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой. 
6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

На момент разработки схемы теплоснабжения на котельной нет систем химводоподготовки подпиточной воды для теплосетей. Подпитка тепловых сетей систем теплоснабжения осуществляется водой хозяйственно-питьевого назначения от поселкового водопровода.
На момент разработки схемы теплоснабжения на котельных имеются (БМК-20,5, БМК-9,0, БМК-3,0, БМК-2,75, БМК-1,75, БМК-1,0), подробная информация отсутствует.
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Организация теплоснабжения в зонах перспективного строительства и реконструкции осуществляется на основе принципов, определяемых статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

1. обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;

2. обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

3. обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;

4. развитие систем централизованного теплоснабжения;

5. соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

6. обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;

7. обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

8. обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

Теплоснабжение Бабаевского муниципального округа осуществляется от 17 источников централизованного теплоснабжения:

- МУП «Теплоэнергия» - БМК-20,5;

- МУП «Теплоэнергия» - БМК-9,0;

- МУП «Теплоэнергия» - БМК-3,0;

- МУП «Теплоэнергия» - БМК-2,75;

- МУП «Теплоэнергия» - БМК-1,75;

- МУП «Теплоэнергия» - БМК-1,0;

- МП «Борисовский коммунальщик» - Котельная №1;

- МП «Борисовский коммунальщик» - Котельная №2;

- МП «Борисовский коммунальщик» - Котельная №3;

- МП «Борисовский коммунальщик» - Котельная №4;

- МП «Борисовский коммунальщик» - Котельная №5;

- МП «Борисовский коммунальщик» - Котельная №6;
- Котельная п. Пяжелка;

- Котельная д. Санинская
- ООО «ЖКХ Тимошинское» - Котельная д. Тимошино;

-Управление городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа - Котельная г. Бабаево, ул. Садовая;

- ПК колхоз « Пожарское»- Котельная д. Пожара.
Существующие источники имеют существенный запас установленной тепловой мощности.

В перспективе схема теплоснабжения остается традиционной - централизованной, с закрытым водоразбором, основным теплоносителем - сетевая вода. Тепловые сети двухтрубные, циркуляционные, подающие одновременно тепло на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения технических условий от газоснабжающей организации.

В настоящее время все планируемые к возведению объекты капитального строительства (за исключением ИЖС) предполагают подключение к централизованным источникам теплоснабжения.

Организация поквартирного отопления не планируется.

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории Бабаевского муниципального округа отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Решений, в отношении источников централизованного теплоснабжения в Бабаевском муниципальном округе, об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей не принималось.
7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории Бабаевского муниципального округа отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Предложения по строительству источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок отсутствуют.

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Предложения по реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок отсутствуют.

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года Котельная №223 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии».
Предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок, не предусматриваются.
7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Предложения для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматриваются.

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложения для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматривается.

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложения по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматриваются.

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Предложения по выводу в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии, не предусматриваются.
7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки Бабаевского муниципального округа малоэтажными жилыми зданиями

Централизованным теплоснабжением на расчетный период, предусматривается обеспечить сохраняемую и перспективную многоквартирную и общественно-деловую застройку. 

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и коттеджной застройки, расположенных за пределами системы централизованного теплоснабжения, предполагается осуществить децентрализовано от индивидуальных источников тепла. 

Подключение таких потребителей к централизованному теплоснабжению неоправданно в виду значительных капитальных затрат на строительство тепловых сетей. Плотность индивидуальной и малоэтажной застройки мала, что приводит к необходимости строительства тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности. В настоящее время на рынке представлено значительное количество источников индивидуального теплоснабжения, работающих на различных видах топлива.

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения Бабаевского муниципального округа
Согласно расчету балансов тепловой мощности существующих источников теплоснабжения с учетом перспективного развития на период 2034 г., источники теплоснабжения Бабаевского муниципального округа не будут иметь дефицит тепловой мощности.

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В качестве потенциальных для нужд теплоснабжения возобновляемых ресурсов могут рассматриваться солнечная энергия, низкопотенциальная теплота грунта, поверхностных и сточных вод.

Целесообразность (конкурентоспособность) использования ВИЭ зависит от многих факторов, главными из которых являются технический и экономический потенциал возобновляемых ресурсов в данном регионе, технико-экономические показатели тепловых установок на базе ВИЭ, вид замещаемой нагрузки (отопление или ГВС) и замещаемого энергоносителя (органического топлива или электроэнергии), себестоимость тепловой энергии, отпускаемой от замещаемого источника.

Солнечная радиация

Климатические условия характеризуются относительно низкими показателями солнечного излучения. Годовой приход суммарной радиации на горизонтальную поверхность не превышает 3200 МДж/м2 (0,76 Гкал/ч), а число часов солнечного сияния составляет 1600-1700 час/год. Большая часть солнечного излучения приходится на летние месяцы, когда основной нагрузкой является ГВС.

При среднем за летний период приходе суммарной радиации на ориентированную поверхность теплоприемника около 400-500 ккал/м2∙час и КПД солнечной водонагревательной установки 0,5-0,7 потребная площадь солнечных коллекторов на 1 Гкал/ч летней нагрузки ГВС составит 2800-4000 м2. За год такая установка выработает около 900-1200 Гкал. При капитальных затратах в установку порядка 30-40 млн руб и стоимости замещаемой тепловой энергии 1500 руб/Гкал, простой срок окупаемости установки составит более 20 лет.

Также очевидно, что для установки централизованного ГВС требуются большие площади под солнечные коллекторы, которые в сельской черте изыскать не удастся. Поэтому в далекой перспективе использование солнечных водонагревательных установок может быть конкурентоспособным для пригородной малоэтажной застройки в случае применения для децентрализованного теплоснабжения жидкого топлива или электроэнергии.

Геотермальное тепло

В настоящее время наиболее отработаны технологии извлечения тепла недр Земли с помощью тепловых насосов. Одна из первых в многоэтажном жилищном строительстве установка ГВС на базе грунтовых тепловых насосов реализована в 2001 году на энергоэффективном жилом доме в микрорайоне “Никулино-2” г. Москвы.

В состав подобных установок входят собственно тепловой насос, система сбора тепла грунта, баки-аккумуляторы горячей воды, котел на органическом топливе или электрический нагреватель, работающий с тепловым насосом в каскаде, а также система низкотемпературного отопления.

Система теплосбора при наличии свободных площадей выполняется в виде горизонтальных коллекторов из пластмассовых труб, уложенных в грунт на глубину 1,5-2 м, однако чаще используются вертикальные скважины-зонды глубиной до 50 метров с U-образными петлями для циркуляции холодоносителя – антифриза.

Удельная стоимость теплового насоса (ТН) с системой теплосбора составляет 30-60 тыс. руб за 1 кВт тепловой мощности, что в несколько раз превышает аналогичные показатели для котлов и квартирных теплогенераторов, поэтому с целью снижения затрат тепловая мощность ТН выбирается в диапазоне 0,4-0,6 от расчетной тепловой нагрузки здания, при этом за счет работы установки замещается от 60% до 70% годового теплопотребления.

Энергетическая эффективность ТН определяется коэффициентом преобразования (КОП), равным отношению тепловой мощности к электрической мощности компрессора. Для современных образцов ТН в диапазоне перепада температур между нагреваемой водой и антифризом 50-60 ⁰С значения КОП достигают 3,5-4 ед.

С учетом расхода электроэнергии на привод циркуляционных насосов общий КОП ТНУ снижается до 3,0-3,5 ед. 

Анализ результатов сравнения показывает, что при сложившемся уровне цен на оборудование и тарифов на тепловую и электрическую энергию, грунтовые тепловые насосы не могут составлять конкуренцию котельным на природном газе (простой срок окупаемости превышает 25 лет).

Конкурентоспособность теплонасосных систем может иметь место при замещении котельных на жидком топливе (дизтопливо, СУГ), либо электрокотельных при стоимости отпускаемой тепловой энергии более 3 тыс. руб./Гкал.

Нужно также отметить, что тепловые насосы, как инновационное оборудование, требуют регулярного сервисного обслуживания, что связано с существенными текущими затратами.

Выводы:

Централизованное теплоснабжение с использованием возобновляемых источников энергии в условиях Бабаевского муниципального округа в ближайшей перспективе не является конкурентоспособным традиционным системам.

Мероприятия по вводу новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива на расчетный срок не предусматриваются. Существующие источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на территории Бабаевского муниципального округа отсутствуют.
В настоящий момент местные виды топлива (дрова) используются на котельных.

В сфере теплоснабжения на территории Бабаевского муниципального округа на 2024 - 2034 годы" будет произведены следующие мероприятия:
· Установка систем противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ) двух зданий гаражей по адресу: г. Бабаево, ул. Гагарина, 14а;

· Техническое перевооружение БМК-20,5 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации;

· Техническое перевооружение БМК-9,0 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации;

· Техническое перевооружение БМК-3,0 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации;

· Техническое перевооружение БМК-2,75 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации;

· Техническое перевооружение БМК-1,75 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации;

· Техническое перевооружение БМК-1,0 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации.

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории Бабаевского муниципального округа
В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется объектами, расположенными в производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны в жилую застройку.
7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.:


Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

В настоящее время Федеральный закон №190 «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения» без указания на конкретную методику его расчета.

Методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Согласно определению, «зона действия системы теплоснабжения», данная в постановлении правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 г. и «радиуса эффективного теплоснабжения», приведенного в редакции ФЗ № 190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении» если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято называть «изолированными» и «радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения – это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии». 

На основании предоставленных данных о потребителях, подключенных к централизованной системе теплоснабжения Бабаевского муниципального округа, радиус эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения представлен в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Эффективный радиус теплоснабжения источников
	Источник тепловой энергии
	Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/ч
	Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей, Гкал/ч
	Векторное расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии, км
	Эффективный радиус теплоснабжения, км

	
	
	
	
	2023 г.
	2027г.
	2034 г.

	БМК-20,5
	17,63
	12,4234
	1,6
	2,0
	2,0
	2,0

	БМК-9,0
	7,74
	5,1299
	0,9
	1,3
	1,3
	1,3

	БМК-3,0
	2,58
	1,4683
	1,0
	0,13
	0,13
	0,13

	БМК-2,75
	2,37
	1,3738
	0,6
	0,9
	0,9
	0,9

	БМК-1,75
	1,51
	1,1188
	0,8
	1,0
	1,0
	1,0

	БМК-1,0
	0,86
	0,5376
	0,4
	0,6
	0,6
	0,6

	Котельная №1
	4,6
	1,369
	0,73
	0,84
	0,84
	0,84

	Котельная №2
	1
	0,1174
	0,49
	0,53
	0,53
	0,53

	Котельная №3
	1,6
	0,2125
	0,25
	0,29
	0,29
	0,29

	Котельная №4
	2,1
	0,3732
	0,38
	0,42
	0,42
	0,42

	Котельная №5
	1
	0,3888
	0,23
	0,27
	0,27
	0,27

	Котельная №6
	2,3
	1,0602
	0,6
	0,7
	0,7
	0,7

	Котельная д. Тимошино
	0,8
	0,258
	0,29
	0,33
	0,33
	0,33

	Котельная п. Пяжелка
	1,23
	0,4192
	0,35
	0,41
	0,41
	0,41

	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	0,256
	0,086
	0,1
	0,13
	0,13
	0,13

	Котельная д. Санинская
	0,35
	0,15
	0,1
	0,13
	0,13
	0,13

	Котельная д. Пожара
	1,4
	0,5
	0,25
	0,29
	0,29
	0,29


ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Строительство или реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком тепловой мощности в зоны с дефицитом тепловой мощности, не предусматривается.

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах Бабаевского муниципального округа
Мероприятия по данному пункту на территории Бабаевского муниципального округа не предусматриваются.
8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия поставки тепловой энергии потребителям от разных источников тепловой энергии, не предполагается.

8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных отсутствуют.

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Мероприятия по данному пункту на территории Бабаевского муниципального округа не предусматриваются.
8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Мероприятия по данному пункту на территории Бабаевского муниципального округа не предусматриваются.

8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по реконструкции тепловых сетей предусматриваются:
Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Свердлова до УВ-25 по ул. Боровая, д.2.


8.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Строительство и реконструкция насосных станций не предусматривается.
ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
В соответствии с п.10 ст. 20 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:

статью 29 [Федерального закона «О теплоснабжении»]: а) дополнить частью 8 следующего содержания:

«8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается»;

б) дополнить частью 9 следующего содержания:

«9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

Федеральный закон от 30.12.2021 N 438-ФЗ признал утратившей силу норму, которая запрещала с 1 января 2022 года использование открытых систем теплоснабжения и ГВС. Но при этом остался запрет на подключение к открытым системам новостроек. Это позволяет обеспечить постепенное строительство закрытых систем.
Согласно Федерального закона от 30.12.2021 N 438-ФЗ:

1) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 15_5 следующего содержания:

"15_5) утверждение порядка определения экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения;";

2) часть 3 статьи 23 дополнить пунктом 7_1 следующего содержания:

"7_1) обязательную оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Без проведения такой оценки схема теплоснабжения не может быть утверждена (актуализирована);";

На территории Бабаевского муниципального округа применяется закрытая система теплоснабжения.

Мероприятия по переводу потребителей, подключенных к открытой системе горячего водоснабжения, на закрытую систему горячего водоснабжения, не предлагаются в связи с отсутствием потребителей, подключенных к открытой системе горячего водоснабжения.

9.2 Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)
На территории Бабаевского муниципального округа применяется закрытая система теплоснабжения.

9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям
На территории Бабаевского муниципального округа применяется закрытая система теплоснабжения.

9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
На территории Бабаевского муниципального округа применяется закрытая система теплоснабжения.

9.5 Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
На территории Бабаевского муниципального округа применяется закрытая система теплоснабжения.

9.6 Расчёт ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
На территории Бабаевского муниципального округа применяется закрытая система теплоснабжения. 
Расходы на выполнение работ по внутридомовым сетям должен нести собственник здания.
ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Бабаевского муниципального округа
На котельных в Бабаевском муниципальном округе используемый вид топлива является природный газ, уголь и дрова. Доля установленной мощности котельных, работающих на природном газе, составляет 42,9 %, работающих на угле составляет 7 %, работающих на дровах составляет 50 %.
Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 10.1.

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлен в таблице 10.2.

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 10.3.

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 10.4.

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зимний период представлен в таблице 10.5, в летний период в таблице 10.6.

Таблица 10.1
Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), Гкал
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Выработка тепловой энергии

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	1
	БМК-20,5
	Газ
	34704,85
	34704,85
	34704,85
	34704,85
	34704,85
	34704,85
	34704,85

	2
	БМК-9,0
	Газ
	15271,14
	15271,14
	15271,14
	15271,14
	15271,14
	15271,14
	15271,14

	3
	БМК-3,0
	Газ
	4088,78
	4088,78
	4088,78
	4088,78
	4088,78
	4088,78
	4088,78

	4
	БМК-2,75
	Газ
	4431,73
	4431,73
	4431,73
	4431,73
	4431,73
	4431,73
	4431,73

	5
	БМК-1,75
	Газ
	3458,7
	3458,7
	3458,7
	3458,7
	3458,7
	3458,7
	3458,7

	6
	БМК-1,0
	Газ
	1399,72
	1399,72
	1399,72
	1399,72
	1399,72
	1399,72
	1399,72

	7
	Котельная №1
	Дрова
	2434
	2434
	2434
	2434
	2434
	2434
	2434

	8
	Котельная №2
	Дрова
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	9
	Котельная №3
	Дрова
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500

	10
	Котельная №4
	Дрова
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600

	11
	Котельная №5
	Дрова
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800

	12
	Котельная №6
	Дрова
	1100
	1100
	1100
	1100
	1100
	1100
	1100

	13
	Котельная д. Тимошино
	Дрова
	776
	776
	776
	776
	776
	776
	776

	14
	Котельная п. Пяжелка
	Дрова
	466,654
	466,654
	466,654
	466,654
	466,654
	466,654
	466,654

	15
	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	Газ
	660
	660
	660
	660
	660
	660
	660

	16
	Котельная д. Санинская
	Дрова
	1627
	1627
	1627
	1627
	1627
	1627
	1627

	17
	Котельная д. Пожара
	Дрова
	1956,45
	1956,45
	1956,45
	1956,45
	1956,45
	1956,45
	1956,45

	Итого
	-
	74575,0256
	74575,0256
	74575,0256
	74575,0256
	74575,0256
	74575,0256
	74575,0256


Таблица 10.2

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), кг условного топлива/Гкал
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Удельный расход условного топлива

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	1
	БМК-20,5
	Газ
	154,53
	154,53
	154,53
	154,53
	154,53
	154,53
	154,53

	2
	БМК-9,0
	Газ
	154,84
	154,84
	154,84
	154,84
	154,84
	154,84
	154,84

	3
	БМК-3,0
	Газ
	160,81
	160,81
	160,81
	160,81
	160,81
	160,81
	160,81

	4
	БМК-2,75
	Газ
	157,55
	157,55
	157,55
	157,55
	157,55
	157,55
	157,55

	5
	БМК-1,75
	Газ
	157,8
	157,8
	157,8
	157,8
	157,8
	157,8
	157,8

	6
	БМК-1,0
	Газ
	161,38
	161,38
	161,38
	161,38
	161,38
	161,38
	161,38

	7
	Котельная №1
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	Котельная №2
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	Котельная №3
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	Котельная №4
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Котельная №5
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Котельная №6
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13
	Котельная д. Тимошино
	Дрова
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270

	14
	Котельная п. Пяжелка
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	15
	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	Газ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	16
	Котельная д. Санинская
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	17
	Котельная д. Пожара
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 10.3

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), тонн условного топлива
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход условного топлива

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	1
	БМК-20,5
	Газ
	5209,842
	5209,842
	5209,842
	5209,842
	5209,842
	5209,842
	5209,842

	2
	БМК-9,0
	Газ
	2315,961
	2315,961
	2315,961
	2315,961
	2315,961
	2315,961
	2315,961

	3
	БМК-3,0
	Газ
	626,325
	626,325
	626,325
	626,325
	626,325
	626,325
	626,325

	4
	БМК-2,75
	Газ
	668,192
	668,192
	668,192
	668,192
	668,192
	668,192
	668,192

	5
	БМК-1,75
	Газ
	523,393
	523,393
	523,393
	523,393
	523,393
	523,393
	523,393

	6
	БМК-1,0
	Газ
	212,959
	212,959
	212,959
	212,959
	212,959
	212,959
	212,959

	7
	Котельная №1
	Дрова
	896,42
	896,42
	896,42
	896,42
	896,42
	896,42
	896,42

	8
	Котельная №2
	Дрова
	154,28
	154,28
	154,28
	154,28
	154,28
	154,28
	154,28

	9
	Котельная №3
	Дрова
	220,78
	220,78
	220,78
	220,78
	220,78
	220,78
	220,78

	10
	Котельная №4
	Дрова
	212,8
	212,8
	212,8
	212,8
	212,8
	212,8
	212,8

	11
	Котельная №5
	Дрова
	273,98
	273,98
	273,98
	273,98
	273,98
	273,98
	273,98

	12
	Котельная №6
	Дрова
	625,1
	625,1
	625,1
	625,1
	625,1
	625,1
	625,1

	13
	Котельная д. Тимошино
	Дрова
	196,25
	196,25
	196,25
	196,25
	196,25
	196,25
	196,25

	14
	Котельная п. Пяжелка
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	15
	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	Газ
	95,782
	95,782
	95,782
	95,782
	95,782
	95,782
	95,782

	16
	Котельная д. Санинская
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	17
	Котельная д. Пожара
	Дрова
	2886,09
	2886,09
	2886,09
	2886,09
	2886,09
	2886,09
	2886,09

	Итого
	
	15118,154
	15118,154
	15118,154
	15118,154
	15118,154
	15118,154
	15118,154


Таблица 10.4

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход натурального топлива

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	1
	БМК-20,5
	Газ (тыс. м3)
	4458,455
	4458,455
	4458,455
	4458,455
	4458,455
	4458,455
	4458,455

	2
	БМК-9,0
	Газ (тыс. м3)
	1981,931
	1981,931
	1981,931
	1981,931
	1981,931
	1981,931
	1981,931

	3
	БМК-3,0
	Газ (тыс. м3)
	536,249
	536,249
	536,249
	536,249
	536,249
	536,249
	536,249

	4
	БМК-2,75
	Газ (тыс. м3)
	571,704
	571,704
	571,704
	571,704
	571,704
	571,704
	571,704

	5
	БМК-1,75
	Газ (тыс. м3)
	448,141
	448,141
	448,141
	448,141
	448,141
	448,141
	448,141

	6
	БМК-1,0
	Газ (тыс. м3)
	182,306
	182,306
	182,306
	182,306
	182,306
	182,306
	182,306

	7
	Котельная №1
	Дрова (м3)
	3370
	3370
	3370
	3370
	3370
	3370
	3370

	8
	Котельная №2
	Дрова (м3)
	580
	580
	580
	580
	580
	580
	580

	9
	Котельная №3
	Дрова (м3)
	830
	830
	830
	830
	830
	830
	830

	10
	Котельная №4
	Дрова (м3)
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800

	11
	Котельная №5
	Дрова (м3)
	1030
	1030
	1030
	1030
	1030
	1030
	1030

	12
	Котельная №6
	Дрова (м3)
	2350
	2350
	2350
	2350
	2350
	2350
	2350

	13
	Котельная д. Тимошино
	Дрова (м3)
	738
	738
	738
	738
	738
	738
	738

	14
	Котельная п. Пяжелка
	Дрова (м3)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	15
	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	Газ (тыс. м3)
	83,768
	83,768
	83,768
	83,768
	83,768
	83,768
	83,768

	16
	Котельная д. Санинская
	Дрова (м3)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	17
	Котельная д. Пожара
	Дрова (м3)
	2020,25
	2020,25
	2020,25
	2020,25
	2020,25
	2020,25
	2020,25


Таблица 10.5

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (зимний период), м3

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	1
	БМК-20,5
	Газ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	БМК-9,0
	Газ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3
	БМК-3,0
	Газ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	БМК-2,75
	Газ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5
	БМК-1,75
	Газ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	БМК-1,0
	Газ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	7
	Котельная №1
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	Котельная №2
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	Котельная №3
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	Котельная №4
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Котельная №5
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Котельная №6
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13
	Котельная д. Тимошино
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	14
	Котельная п. Пяжелка
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	15
	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	Газ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	16
	Котельная д. Санинская
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	17
	Котельная д. Пожара
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 10.6

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (летний период), м3
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	1
	БМК-20,5
	Газ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	БМК-9,0
	Газ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3
	БМК-3,0
	Газ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	БМК-2,75
	Газ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5
	БМК-1,75
	Газ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	БМК-1,0
	Газ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	7
	Котельная №1
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	Котельная №2
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	Котельная №3
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	Котельная №4
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Котельная №5
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Котельная №6
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13
	Котельная д. Тимошино
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	14
	Котельная п. Пяжелка
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	15
	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	Газ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	16
	Котельная д. Санинская
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	17
	Котельная д. Пожара
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчет нормативов запаса топлива (НЗТ) на перспективу осуществлялся в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Нормативные запасы топлива на котельных, представлены в п. 1.2.
10.3 Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным видом топлива для котельных является природный газ, дрова.

10.4 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива для котельных является природный газ, дрова.
10.5 Преобладающий в Бабаевском муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Бабаевском муниципальном округе
На территории Бабаевского муниципального округа функционируют 17 котельных. На котельных основным топливом является природный газ, дрова. Доля установленной мощности котельных, работающих на природном газе, составляет 40 %, работающих на дровах составляет 60 %.
10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса в Бабаевском муниципальном округе
Изменение основного вида топлива на котельных не предусматривается.
ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
11.1 Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 «Требований к схемам теплоснабжения». Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

· источника теплоты РИТ = 0,97;

· тепловых сетей РТС = 0,9;

· потребителя теплоты РПТ = 0,99;

· СЦТ в целом РСЦТ = 0,97×0,9×0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

· установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

· местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

· достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах; 

· необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

· очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.
Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97. 

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

· готовностью СЦТ к отопительному сезону;

· достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях; 

· способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

· организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

· максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. 
Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п. 

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
· жилых и общественных зданий до 12°С;

· промышленных зданий до 8°С.
Третья категория – остальные потребители. Например, временные здания и сооружения, вспомогательные здания промышленных предприятий, бытовые помещения и т.п.

Отказов на тепловых сетях, приведших к нарушению теплоснабжения, не зарегистрировано.
Общий показатель надежности на 2034 год для котельных Бабаевского муниципального округа равен 0,86. Данный показатель предполагается достичь путем реализации мероприятий по замене ветхих сетей теплоснабжения. Таким образом, все системы теплоснабжения в 2034 можно будет отнести к надежным.
11.2 Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже +12°С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказов принимается в соответствии с таблицей 11.1.

Таблица 11.1
Допускаемое снижение подачи теплоты в зависимости от диаметра теплопроводов и расчетной температуры наружного воздуха

	Диаметр труб тепловых сетей, мм
	Время восстановления теплоснабжения, ч
	Расчетная температура наружного воздуха t0, °C

	
	
	-10
	-20
	-30
	-40
	-50

	
	
	Допускаемое снижение подачи теплоты, %

	300
	15
	32
	50
	60
	59
	64

	400
	18
	41
	56
	65
	63
	68

	500
	22
	49
	63
	70
	69
	73

	600
	26
	52
	68
	75
	73
	77

	700
	29
	59
	70
	76
	75
	78

	800 – 1000
	40
	66
	75
	80
	79
	82

	1200 – 1400
	До 54
	71
	79
	83
	82
	85


Время ликвидации аварий в значительной мере зависит от наличия запасных частей и материалов, необходимых для этого. Поэтому особое внимание уделяется поддержанию необходимого запаса материалов, деталей, узлов и оборудования.

Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем теплоснабжения является выполнение правил эксплуатации, а также своевременное и качественное проведение профилактических ремонтов.

Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки, которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок ежегодно составляются планы. Количество проводимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных 22 конструкций. Результаты шурфовок учитываются при составлении плана ремонтов тепловых сетей.

Тепловые сети от источника теплоснабжения до тепловых пунктов, включая магистральные, разводящие трубопроводы и абонентские ответвления, подвергаются испытаниям на расчетную температуру теплоносителя не реже одного раза в год. Целью испытаний водяных тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя является проверка тепловой сети на прочность в условиях температурных деформаций, вызванных повышением температуры до расчетных значений, а также проверка в этих условиях компенсирующей способности элементов тепловой сети.

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта перед включением сетей в эксплуатацию. Испытания проводятся по отдельным, отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водоподогревательных установках, системах теплопотребления и открытых воздушниках у потребителей. При испытании на гидравлическую плотность давление в самых высоких точках сети доводится до пробного (1,25 рабочего), но не ниже 1,6 МПа (16 кгс/см²). Температура воды в трубопроводах при испытаниях не превышает 45°C.

Для дистанционного обнаружения мест повреждения трубопроводов тепловых сетей канальной и бесканальной прокладки под слоем грунта на глубине до 3-4 м в зависимости от типа грунта и вида дефекта используются течеискатели.

В процессе эксплуатации особое внимание уделяется выполнению всех требований нормативных документов, что существенно уменьшает число отказов в период отопительного сезона.
Время восстановления повреждений на тепловых сетях не превышает нормы восстановления теплоснабжения, определенные в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением от 06.05.2011 № 354.

11.2 Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

В связи с тем, что нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к катастрофическим последствиям, показатели рассчитываются для отопительно-вентиляционной нагрузки. 

Потребители с малой нагрузкой, либо значительно удаленные от источника и не имеющие резервных веток теплоснабжения исключаются из расчета, т.к. в аварийном режиме нет возможности обеспечить их достаточным количеством тепла. Предлагается установить у данных потребителей индивидуальные резервные источники тепла, обеспечивающие температуру внутреннего воздуха не ниже допустимой. 

При расчетном режиме данные потребители могут быть обеспечены расчетными расходом и температурой теплоносителя, а при сниженных параметрах в аварийном режиме существенно снижаются параметры теплоносителя на вводе, следовательно, и температура внутреннего воздуха. 

Участки с значительным превышением расчетного потока отказа над потоком отказа при начальной интенсивности рекомендуются к перекладке. Наибольшее значение потока отказов имеют участки с большой его протяженностью. При наличии на участке запорной арматуры участок делится на более мелкие, что приведет к снижению потока отказов и времени восстановления. 

Если сеть тупиковая (не имеет кольцевой части), очевидно, что при выходе из строя одного из элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, расположенных за этим элементом. Теплоснабжение остальных потребителей не нарушается. Наибольшие значения относительного количества отключенной нагрузки имеют головные участки теплосети. Чем выше данные значения, тем большее влияние имеет данных участков на надежность системы в целом. Нулевые значения имеют участки закольцованных сетей, т.к. отключение данных участков не приводит к полному отключению потребителей, и участки, подключенная нагрузка которых относительно суммарной по сети незначительна. 

В тепловых сетях, имеющих кольцевую часть, каждому состоянию сети с выходом из строя элемента кольцевой части соответствует свой уровень подачи тепла потребителям. 

При отказах любого элемента, связанного с потребителем, во время проведения аварийно-восстановительных работ температура внутри зданий снижается. Снижение температуры внутреннего воздуха в аварийных ситуациях регламентировано СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и ограничено минимально-допустимым значением 12°С для жилых зданий. Следовательно, в зависимости от температур наружного воздуха, ограничен период восстановления системы теплоснабжения. При превышении расчетного времени восстановления над нормативное необходимо дополнительное секционирование тепловой сети.

11.4 Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Пропускная способность трубопроводов достаточна для пропуска расчетного расхода теплоносителя. Участки тепловой сети, рекомендуемые к замене для повышения эффективности и безаварийности работы тепловой сети, представлены в главе 8.

11.5 Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.
ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Оценка величины необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей представлена в таблице 12.1. 

Таблица 12.1

Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Группа 1 «Реконструкция источников теплоснабжения»

	Бабаевский муниципальный округ

	1
	Приобретение водогрейных котлов в котельную, расположенную в с. Борисово-Судское, Бабаевского муниципального округа
	
	
	4531,00
	
	
	

	2
	Приобретение водогрейного котла в котельную, расположенную в д. Санинская, Бабаевского муниципального округа
	
	
	959,10
	
	
	

	3
	Приобретение водогрейных котлов в котельную, расположенную в д. Пяжелка, Бабаевского муниципального округа
	
	
	1573,20
	
	
	

	4
	Приобретение водогрейного котла в котельную, расположенную в д. Пожара
	
	
	826,85
	
	
	

	1
	Установка систем противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ) двух зданий гаражей по адресу: г.Бабаево, ул. Гагарина, 14а
	
	
	1048,81
	
	
	

	2
	Техническое перевооружение БМК-20,5 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации
	
	
	31469,93
	
	
	

	3
	Техническое перевооружение БМК-9,0 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации
	
	
	12806,16
	
	
	

	4
	Техническое перевооружение БМК-3,0 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации
	
	
	11721,39
	
	
	

	5
	Техническое перевооружение БМК-2,75 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации
	
	
	12240,14
	
	
	

	6
	Техническое перевооружение БМК-1,75 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации
	
	
	11155,38
	
	
	

	7
	Техническое перевооружение БМК-1,0 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации
	
	
	11155,38
	
	
	

	Группа 2 «Тепловые сети и сооружения на них»

	Бабаевский муниципальный округ

	12
	Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Свердлова до УВ-25 по ул. Боровая, д.2
	
	
	35 000,00
	
	
	


12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

К внебюджетному финансированию могут быть отнесены заемные средства.
Собственные средства энергоснабжающих предприятий

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

Создание амортизационных фондов и их использование в качестве источников инвестиций связано с рядом сложностей.

Во-первых, денежные средства в виде выручки поступают общей суммой, не выделяя отдельно амортизацию и другие ее составляющие, такие как прибыль или различные элементы затрат. Таким образом, предприятие использует все поступающие средства по собственному усмотрению, без учета целевого назначения. Однако осуществление инвестиций требует значительных единовременных денежных вложений. С другой стороны, создание амортизационного фонда на предприятии может оказаться экономически нецелесообразным, так как это требует отвлечения из оборота денежных средств, которые зачастую являются дефицитным активом.

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:

– тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более;

– тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;

– тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

– тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

– плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;

– плата за подключение к системе теплоснабжения.

В соответствии со ст. 23 закона «Организация развития систем теплоснабжения муниципального округа», п.2 развитие системы теплоснабжения Бабаевского муниципального округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования Бабаевского муниципального округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах Бабаевского муниципального округа.

Согласно п.4 реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Важное положение установлено также ст.10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п.8, который регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов).

Необходимым условием принятия такого решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в порядке, установленном Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения.

Правила утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения должны быть утверждены Правительством Российской Федерации, однако в настоящее время существует только проект постановления Правительства РФ.

Проект Правил содержит следующие важные положения:

1. Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

2. Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления Бабаевского муниципального округа.

3. В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схемах теплоснабжения, соответствующего муниципального округа.

4. Инвестиционная программа составляется по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Относительно порядка утверждения инвестиционной программы указано, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

– обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация не приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории субъекта РФ;

– обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), но при этом сокращение инвестиционной программы приводит к сохранению неудовлетворительного состояния надежности и качества теплоснабжения, или ухудшению данного состояния;

– вправе отказать в согласовании инвестиционной программы в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), при этом отсутствуют обстоятельства, указанные в предыдущем пункте.

Заемные средства

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет, при этом стоимость заемных средств составляет 14%. Для получения кредита необходимо предоставления гарантий на всю сумму долга без учета процентов.

Средства материнской компании привлекаются на условиях заемного финансирования, но для их получения не требуется предоставления гарантий.

Бюджетное финансирование

Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.

Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Она рассчитывается на основании Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов.
12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций

В настоящий момент не существует законодательно закрепленных правил и методик определения совокупного экономического эффекта от реализации всех мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения и учитывающих различные интересы и возможности всех участников схемы, а на их основе – выбора наиболее оптимального варианта схемы теплоснабжения. 

Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение мероприятий, обусловленных физической (дефицит тепловых мощностей), технической (критичный износ существующих тепловых мощностей и теплосетей) и качественной (не соответствующие требованиям и нормам параметры теплоносителя) необходимостью, а также на выполнение требований законодательства.

Следует отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения, имеет целью – поддержание ее в рабочем состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект (относительно капитальных затрат на ее реализацию) и является социально-значимой. Расчет эффективности инвестиций в данную группу в схеме теплоснабжения не приводится.

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Использование индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. 

Для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использован прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2034 года, размещенный на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации: http://old.economy.gov.ru/minec/about/structure/depMacro/201828113.

Сводные данные о применяемых в расчетах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения индексах-дефляторах представлены в таблице 12.2.

Таблица 12.2
Индексы-дефляторы и инфляция до 2034 г. (в %, за год к предыдущему году)

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Тепловая энергия рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году, %
	104
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	100,9
	100,9


Расчет ценовых последствий для потребителей представлен в таблице 12.3-12.6.

Таблица 12.3
Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения до 2034 года МУП «Теплоэнергия»" в проиндексированных ценах (прогноз), тыс. руб.

	Наименование
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Затраты на мероприятия, тыс. руб.
	0,0
	91597,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Полезный отпуск, Гкал
	50813,90
	50813,90
	50813,90
	50813,90
	50813,90
	50813,90
	50813,90
	50813,90
	50813,90
	50813,90
	50813,90

	Тариф на тепловую энергию с учетом инфляции, руб./Гкал
	2717,5
	2823,5
	2933,6
	3048,0
	3166,9
	3290,4
	3418,7
	3552,1
	3690,6
	3834,5
	3984,08

	Валовая выручка, тыс. руб.
	138087,8
	143473,2
	149068,7
	154882,3
	160922,7
	167198,7
	173719,5
	180494,5
	187533,8
	194847,7
	202446,71

	Тариф на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей, руб.
	2717,5
	4626,1
	2933,6
	3048,0
	3166,9
	3290,4
	3418,7
	3552,1
	3690,6
	3834,5
	3984,08

	Рост тарифа, %
	 
	170,2
	63,4
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,90


Таблица 12.4

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения до 2034 года МП «Борисовский коммунальщик» п. Пяжелка в проиндексированных ценах (прогноз), тыс. руб.

	Наименование
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Затраты на мероприятия, тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	3000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3000,0

	Полезный отпуск, Гкал
	5734,00
	5734,00
	5734,00
	5734,00
	5734,00
	5734,00
	5734,00
	5734,00
	5734,00
	5734,00
	5734,00

	Тариф на тепловую энергию с учетом инфляции, руб./Гкал
	3827,2
	3976,5
	4131,5
	4292,7
	4460,1
	4634,0
	4814,8
	5002,5
	5197,6
	5400,3
	5610,95

	Валовая выручка, тыс. руб.
	21945,2
	22801,0
	23690,3
	24614,2
	25574,1
	26571,5
	27607,8
	28684,5
	29803,2
	30965,5
	32173,20

	Тариф на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей, руб.
	3827,2
	3976,5
	4131,5
	4815,9
	4460,1
	4634,0
	4814,8
	5002,5
	5197,6
	5400,3
	6134,148

	Рост тарифа, %
	 
	103,9
	103,9
	116,6
	92,6
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	113,59


Таблица 12.5

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения до 2034 года ООО «ЖКХ Тимошинское» в проиндексированных ценах (прогноз), тыс. руб.

	Наименование
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Затраты на мероприятия, тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	500,0

	Полезный отпуск, Гкал
	623,30
	623,30
	623,30
	623,30
	623,30
	623,30
	623,30
	623,30
	623,30
	623,30
	623,30

	Тариф на тепловую энергию с учетом инфляции, руб./Гкал
	4876,6
	5066,7
	5264,3
	5469,7
	5683,0
	5904,6
	6134,9
	6374,2
	6622,7
	6881,0
	7149,39

	Валовая выручка, тыс. руб.
	3039,6
	3158,1
	3281,3
	3409,2
	3542,2
	3680,3
	3823,9
	3973,0
	4128,0
	4288,9
	4456,22

	Тариф на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей, руб.
	4876,6
	5066,7
	5264,3
	6271,8
	5683,0
	5904,6
	6134,9
	6374,2
	6622,7
	6881,0
	7951,57

	Рост тарифа, %
	 
	103,9
	103,9
	119,1
	90,6
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	115,56


Таблица 12.6

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения до 2034 года МП «Борисовский коммунальщик» котельная д. Санинская в проиндексированных ценах (прогноз), тыс. руб.

	Наименование
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Затраты на мероприятия, тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	500,0

	Полезный отпуск, Гкал
	466,65
	466,65
	466,65
	466,65
	466,65
	466,65
	466,65
	466,65
	466,65
	466,65
	466,65

	Тариф на тепловую энергию с учетом инфляции, руб./Гкал
	5613,9
	5832,9
	6060,3
	6296,7
	6542,3
	6797,4
	7062,5
	7338,0
	7624,1
	7921,5
	8230,41

	Валовая выручка, тыс. руб.
	2619,8
	2721,9
	2828,1
	2938,4
	3053,0
	3172,0
	3295,8
	3424,3
	3557,8
	3696,6
	3840,76

	Тариф на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей, руб.
	5613,9
	5832,9
	6060,3
	7368,2
	6542,3
	6797,4
	7062,5
	7338,0
	7624,1
	7921,5
	9301,87

	Рост тарифа, %
	 
	103,9
	103,9
	121,6
	88,8
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	117,43


Источники финансирования определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источника, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Увеличение тарифа на тепловую энергию в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа на тепловую энергию. При этом необходимость инвестиций обусловлено необходимостью обеспечения качественного и надежного теплоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлено полностью за счет собственного капитала.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств.

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.
Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.
ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Индикаторы развития систем теплоснабжения включает следующие показатели: 

( количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; 

( количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

( удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии; 

( отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; 

( коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

( удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке; 

( доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах Бабаевского муниципального округа); 

( удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

( коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); 

( доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

( средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей; 

( отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей;
( отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии;

( отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных, представлены в таблицах 13.1-13.17.

Таблица 13.1

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия БМК-20,5
	№ п/п
	Индикатор
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	154,53
	154,53
	154,53
	154,53
	154,53
	154,53

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.2

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия БМК-9,0
	№ п/п
	Индикатор
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	154,84
	154,84
	154,84
	154,84
	154,84
	154,84

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.3

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия БМК-3,0
	№ п/п
	Индикатор
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	160,81
	160,81
	160,81
	160,81
	160,81
	160,81

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.4

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия БМК-2,75
	№ п/п
	Индикатор
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	157,55
	157,55
	157,55
	157,55
	157,55
	157,55

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.5

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия БМК-1,75
	№ п/п
	Индикатор
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	157,8
	157,8
	157,8
	157,8
	157,8
	157,8

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.6

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия БМК-1,0
	№ п/п
	Индикатор
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	161,38
	161,38
	161,38
	161,38
	161,38
	161,38

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.7

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №1
	№ п/п
	Индикатор
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.8

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной Котельная №2
	№ п/п
	Индикатор
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.9
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №3
	№ п/п
	Индикатор
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.10
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №4
	№ п/п
	Индикатор
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.11

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №5
	№ п/п
	Индикатор
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.12

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №6
	№ п/п
	Индикатор
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.13

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной д. Тимошино
	№ п/п
	Индикатор
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	270
	270
	270
	270
	270
	270

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.14

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной п. Пяжелка
	№ п/п
	Индикатор
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.15

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной г. Бабаево, ул. Садовая
	№ п/п
	Индикатор
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.16

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной д. Санинская
	№ п/п
	Индикатор
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.17

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной д. Пожара
	№ п/п
	Индикатор
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Ценовые (тарифные) последствия представлены в главе 12 п. 12.4.

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Ценовые (тарифные) последствия представлены в главе 12 п. 12.4.

На территории Бабаевского муниципального округа ЕТО утверждена, МУП «Теплоэнергия», МП «Борисовский коммунальщик» ООО «ЖКХ Тимошинское», ПК колхоз « Пожарское».
14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.
ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Бабаевского муниципального округа
Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах Бабаевского муниципального округа представлен в таблице 15.1.

Таблица 15.1
Реестр систем теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	БМК-20,5
	МУП «Теплоэнергия»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	01
	ДА
	Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	2
	БМК-9,0
	
	
	02
	ДА
	

	3
	БМК-3,0
	
	
	03
	ДА
	

	4
	БМК-2,75
	
	
	04
	ДА
	

	5
	БМК-1,75
	
	
	05
	ДА
	

	6
	БМК-1,0
	
	
	06
	ДА
	

	7
	Котельная №1
	МП «Борисовский коммунальщик»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	07
	ДА
	

	8
	Котельная №2
	
	
	08
	ДА
	

	9
	Котельная №3
	
	
	09
	ДА
	

	10
	Котельная №4
	
	
	10
	ДА
	

	11
	Котельная №5
	
	
	11
	ДА
	

	12
	Котельная №6
	
	
	12
	ДА
	

	13
	Котельная д. Тимошино
	ООО «ЖКХ Тимошинское»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	13
	ДА
	

	14
	Котельная п. Пяжелка
	МП «Борисовский коммунальщик»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	14
	ДА
	

	15
	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	Управление городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа 
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	15
	нет
	Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	16
	Котельная д. Санинская
	МП «Борисовский коммунальщик»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	16
	да
	

	17
	Котельная д. Пожара
	ПК колхоз « Пожарское»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	17
	нет
	


15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

На территории Бабаевского муниципального округа ЕТО утверждена, МУП «Теплоэнергия», ООО «ЖКХ Тимошинское», ПК колхоз « Пожарское», МП «Борисовский коммунальщик».
15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Критерии и порядок определения теплоснабжающей организации:

1. Статус теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования. Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной.
2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.
3. Для присвоения организации статуса теплоснабжающей организации на территории муниципального образования лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, заявку на присвоение организации статуса теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности теплоснабжающей организации, то статус теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус теплоснабжающей организации на основании критериев определения теплоснабжающей организации: 

-
владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности теплоснабжающей организации;

-
размер собственного капитала;

-
способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

5. В случае если заявка на присвоение статуса теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности теплоснабжающей организации, статус теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

6. В случае если заявки на присвоение статуса теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности теплоснабжающей организации, статус теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

7. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения

8. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса теплоснабжающей организации, статус теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. 

9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

-
исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

-
заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

-
заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения на территории Бабаевского муниципального округа приведен в таблице 15.2.
Таблица 15.2
Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории Бабаевского муниципального округа
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	БМК-20,5
	17,63
	МУП «Теплоэнергия»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	н/д
	01
	ДА
	Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	2
	БМК-9,0
	7,74
	
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	02
	ДА
	

	3
	БМК-3,0
	2,58
	
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	03
	ДА
	

	4
	БМК-2,75
	2,37
	
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	04
	ДА
	

	5
	БМК-1,75
	1,51
	
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	05
	ДА
	

	6
	БМК-1,0
	0,86
	
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	06
	ДА
	

	7
	Котельная №1
	4,6
	МП «Борисовский коммунальщик»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	н/д
	07
	ДА
	

	8
	Котельная №2
	1
	
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	08
	ДА
	

	9
	Котельная №3
	1,6
	
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	09
	ДА
	

	10
	Котельная №4
	2,1
	
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	10
	ДА
	

	11
	Котельная №5
	1
	
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	11
	ДА
	

	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	12
	Котельная №6
	2,3
	МП «Борисовский коммунальщик»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	н/д
	12
	ДА
	Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	13
	Котельная д. Тимошино
	0,8
	ООО «ЖКХ Тимошинское»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	н/д
	13
	ДА
	

	14
	Котельная п. Пяжелка
	1,23
	МП «Борисовский коммунальщик»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	н/д
	14
	ДА
	

	15
	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	0,172
	Управление городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа 
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	н/д
	15
	нет
	

	16
	Котельная д. Санинская
	0,35
	МП «Борисовский коммунальщик»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	н/д
	16
	ДА
	

	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	17
	Котельная д. Пожара
	1,4
	ПК Колхоз «Пожарское»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	н/д
	17
	ДА
	


15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных заявках отсутствует.

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории Бабаевского муниципального округа ЕТО утверждена, МУП «Теплоэнергия», ООО «ЖКХ Тимошинское», ПК  «Колхоз Пожарское», МП «Борисовский коммунальщик».
ГЛАВА 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в схему теплоснабжения Бабаевского муниципального округа, формирующих группу 1, представлен в таблице 12.1. 

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Группа 2 – проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них систематизированы в группы по виду предлагаемых работ. 

Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в схему теплоснабжения Бабаевского муниципального округа, представлен в таблице 12.1.

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия по данному пункту не предусматриваются.
ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечаний и предложений не поступало.
17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечаний и предложений не поступало.

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечаний и предложений не поступало.

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Схема теплоснабжения Бабаевского муниципального округа разрабатывается впервые.

67

_1661638441.unknown

_1661638443.unknown

_1661638445.unknown

_1661638446.unknown

_1661638444.unknown

_1661638442.unknown

_1661638439.unknown

_1661638440.unknown

_1661638438.unknown

