Утверждена 
 постановлением администрации  округа 

от   года  №  
(приложение)    
ПРОЕКТ

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

до 2034 год
Утверждаемая часть 

ОГЛАВЛЕНИЕ
6ВВЕДЕНИЕ


8ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


10РАЗДЕЛ 1 «ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»


10а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)


12б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе


12в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе


12г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Бабаевскому муниципальному округу


16РАЗДЕЛ 2 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»


16а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии


17б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии


18в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе


31г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более муниципальных округах либо в границах муниципального округа, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей Бабаевского муниципального округа


31д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения


34РАЗДЕЛ 3 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ»


34а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей


38б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения


39РАЗДЕЛ 4 «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»


39а) описание сценариев развития теплоснабжения Бабаевского муниципального округа


39б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Бабаевского муниципального округа


41РАЗДЕЛ 5 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»


41а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Бабаевского муниципального округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения


41б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии


41в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения


42г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных


42д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно


43е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


43ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации


43з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения


43и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей


44к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива


45РАЗДЕЛ 6 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»


45а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)


45б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Бабаевского муниципального округа под жилищную, комплексную или производственную застройку


45в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения


45г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных


45д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей


46РАЗДЕЛ 7 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ»


46а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения


46б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения


47РАЗДЕЛ 8 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»


47а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе


54б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии


54в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения


54г) преобладающий в Бабаевском муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Бабаевском муниципальном округе


54д) приоритетное направление развития топливного баланса Бабаевского муниципального округа


55РАЗДЕЛ 9 «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ»


55а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе


55б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе


57в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе


57г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе


57д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям


58е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации


59РАЗДЕЛ 10 «РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)»


59а) решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)


59б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)


59в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией


63г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации


63д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения Бабаевского муниципального округа


65РАЗДЕЛ 11 «РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»


66РАЗДЕЛ 12 «МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»


68РАЗДЕЛ 13 «СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»


68а) Перечень  возможных  сценариев  развития  аварий  в  системах теплоснабжения


68б) Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения Бабаевского муниципального округа с моделированием гидравлических режимов работы систем


73РАЗДЕЛ 14 «РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ»


74РАЗДЕЛ 15 «СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»


74а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии


74б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии


74в) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения


74г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения


74д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии


75е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Бабаевского муниципального округа, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Бабаевского муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения


75ж) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Бабаевского муниципального округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения


76РАЗДЕЛ 16 «ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»


94РАЗДЕЛ 17 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»




ВВЕДЕНИЕ

Развитие систем теплоснабжения Бабаевского муниципального округа в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие систем теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения. 

Актуализация схемы на 2025 год выполнена с целью приведения схемы в соответствие с фактическими данными, необходимостью рассмотрения предложений ресурсоснабжающих организаций и заинтересованных лиц, проведения мониторинга и актуализации проектов по реконструкции и модернизации теплосетевого хозяйства, определения финансовых потребностей при изменении схемы теплоснабжения и источников их покрытия. 

В качестве исходной информации для оценки состояния и разработки предложений развития системы теплоснабжения Бабаевского муниципального округа  в рамках выполнения актуализации были использованы материалы:

· схема теплоснабжения Бабаевского муниципального округа, утвержденная постановлением Администрации Бабаевского муниципального округа от 24 декабря 2024 года № 618 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения на территории Бабаевского муниципального округа»; 

· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (редакция, действующая с изменениями на 1 мая 2022 года) «О теплоснабжении»;

· Постановление правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 1 сентября 2023 года);

· Техническое задание на разработку схемы теплоснабжения;

· Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения»;
· Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;
· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» (с изменениями на 14 июля 2022 года);

· «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (редакция, действующая с 1 октября 2021 года);
· РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006;
· СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП 11-35-76;
· СП 124 133302012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с изменением № 1);
· СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНИП 23-01-99;
· ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
· ГОСТ 30732-2020 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия»;
· Генеральный план Бабаевского муниципального округа Вологодской области.

Проект схемы состоит из двух основных разделов: 

· утверждаемая часть;

· обосновывающие материалы. 
Схема теплоснабжения Бабаевского муниципального округа разработана в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Бабаевский округ – один из самых крупных округов, он занимает 9233,3 кв.км Вологодчины, расположен в западной ее части. Граничит с Устюженским, Чагодощенским, Кадуйским, Белозерским, Вытегорским и с Тихвинским районом Ленинградской области. В южной части района проходит Октябрьская железная дорога, а в 35 км от южной границы – автотрасса Вологда –Новая Ладога.

Центр округа – город Бабаево, удален от областного центра на 292 км. В состав округа входят город Бабаево и 6 сельских поселений, с общей численностью населения – 18 827 человек.

Большую часть территории района занимают леса (65,8%) и поэтому главенствующее положение в экономике района занимают предприятия лесопромышленного комплекса, болота (25,5%). При этом под сельхозугодия пригородными является лишь 4,6% от общей площади района. Славится район своими озерами, их насчитывается 192 (не считая безымянных). Наиболее крупные – Пяжозеро, Шольское, Линжозеро. По району протекает 66 рек и речек, а также 85 ручьев. Основные водные артерии – реки Колпь и Суда.
Бабаевский округ включает 1 город районного значения (Бабаево) и 18 сельсоветов - 271 населённый пункт, в том числе город, 251 деревня, 12 посёлков, три хутора, две железнодорожные станции, разъезд и село.
Транспортные пути в районе представлены только автомобильными дорогами и судоходными водными системами. Основу водного каркаса составляют Волго-Балтийская и Северо-Двинская системы. 

Близлежащая ж/д станция — Череповец, 92-й км, на линии «Санкт-Петербург—Вологда—Киров».
Наиболее ярко представлены агропромышленное производство и сфера туризма. Основной источник поддержания жизнедеятельности района — промышленный сектор, преимущественно частный. В районе также производятся строительные материалы (гравий, щебень, песок строительный), пищевые продукты, осуществляется заготовка и переработка древесины, имеется издательская и полиграфическая деятельность, налажено производство технологического оборудования.
Характеристика процесса теплоснабжения
Существующая система теплоснабжения Бабаевского муниципального округа Вологодской области включает в себя: 

1 БМК-20,5;
2 БМК-9,0;
3 БМК-3,0;
4 БМК-2,75;
5 БМК-1,75;
6 БМК-1,0;
7 Котельная №1;
8 Котельная №2;
9 Котельная №3;
10 Котельная №4;
11 Котельная №5;
12 Котельная №6; 

13 Котельная д. Тимошино;
14 Котельная п. Пяжелка;
15 Котельная г. Бабаево, ул. Садовая; 

16 Котельная д. Санинская;
17 Котельная д. Пожара.
Котельные отапливают объекты социальной сферы, население и прочие потребители.
Во время эксплуатации тепловых сетей выполняются следующие мероприятия: 

· поддерживается в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, проводя своевременно их осмотр и ремонт; 

· выявляется и восстанавливается разрушенная тепловая изоляция и антикоррозионное покрытие; 

· своевременно удаляется воздух из теплопроводов через воздушников, не допускается присос воздуха в тепловые сети, поддерживая постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети и системах теплопотребления; 

· принимаются меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе тепловой сети. 

Основным потребителем тепловой энергии является население. 

Основным показателем работы теплоснабжающего предприятия является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Также показателями надежности являются показатель количества перебоев работы энергетического оборудования, данные о количестве аварий и инцидентов на сетях и производственном оборудовании. Оценку потребностей в замене сетей теплоснабжения определяет величина целевого показателя надёжности предоставления услуг. 

РАЗДЕЛ 1 «ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»
В соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» определены расчетные периоды (этапы) Схемы теплоснабжения Бабаевского муниципального округа:

– первая очередь (1 этап) – 2024-2028 гг.;

– расчетный срок (2 этап) – 2029-2034 гг.
а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2019 №505 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория муниципального округа или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория муниципального округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Обеспечение качественным жильем населения Бабаевского муниципального округа является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» прогнозируемые приросты на каждом этапе площади строительных фондов должны быть сгруппированы по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии. 

Основным документом территориального планирования и градостроительного развития территории Бабаевского муниципального округа является генеральный план.

 Прогноз ввода жилищного фонда по площадкам комплексного освоения в целях многоэтажного жилого и общественного строительства до 2034 г. принят по данным Администрации Бабаевского муниципального округа.

В соответствии с законодательством (ФЗ РФ от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации") к вопросам местного значения Бабаевского муниципального округа в данной сфере относятся:

- организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда;

- создание условий для жилищного строительства;

- организация в границах муниципального района электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, организация снабжения топливом;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению.

Прогнозы объемов жилищного и общественного строительства формируется на основании Генерального плана.

При всех сценариях развития определяющим будет положение муниципального образования как одного из перспективных субъектов.

Представляется, что при любых масштабах перспективного развития он должен представлять собой цельное, комфортное для проживания образование с взаимосвязанными районами и участками жилой застройки, с полным инженерным оборудованием и благоустройством, доступным многофункциональным обслуживанием и, при сложившейся в стране социально-экономической ситуации, с социально дифференцированными условиями проживания.
Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

· уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

· ликвидация ветхого и аварийного фонда;

· наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство; 

· создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

· активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

· поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

· поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

· повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

Прогноз развития застройки на период 2024 - 2034 годы принят по данным Администрации Бабаевского муниципального округа.

Согласно полученной информации на прогнозируемый период действия Схемы теплоснабжения предполагаются объёмы жилищного строительства с подключением к существующим системам централизованного теплоснабжения.

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Приросты тепловой нагрузки на основные периоды схемы представлены в таблице 1.1, суммарная присоединенная нагрузка – в таблице 1.2.

Таблица 1.1
Прирост и убыль тепловой нагрузки

	№ п/п
	Территория застройки/наименование объекта (участка) нового строительства
	Приросты тепловой нагрузки, Гкал/ч

	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2034

	1
	Прирост тепловой нагрузки
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Жилищный фонд
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Объекты социального и культурно-бытового назначения
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого:
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 1.2
Перспективные тепловые нагрузки

	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2034

	1
	БМК-20,5
	12,4234
	12,4234
	12,4234
	12,4234
	12,4234
	12,4234

	2
	БМК-9,0
	5,1299
	5,1299
	5,1299
	5,1299
	5,1299
	5,1299

	3
	БМК-3,0
	1,4683
	1,4683
	1,4683
	1,4683
	1,4683
	1,4683

	4
	БМК-2,75
	1,3738
	1,3738
	1,3738
	1,3738
	1,3738
	1,3738

	5
	БМК-1,75
	1,1188
	1,1188
	1,1188
	1,1188
	1,1188
	1,1188

	6
	БМК-1,0
	0,5376
	0,5376
	0,5376
	0,5376
	0,5376
	0,5376

	7
	Котельная №1
	1,369
	1,369
	1,369
	1,369
	1,369
	1,369

	8
	Котельная №2
	0,1174
	0,1174
	0,1174
	0,1174
	0,1174
	0,1174

	9
	Котельная №3
	0,2125
	0,2125
	0,2125
	0,2125
	0,2125
	0,2125

	10
	Котельная №4
	0,3732
	0,3732
	0,3732
	0,3732
	0,3732
	0,3732

	11
	Котельная №5
	0,3888
	0,3888
	0,3888
	0,3888
	0,3888
	0,3888

	12
	Котельная №6
	1,0602
	1,0602
	1,0602
	1,0602
	1,0602
	1,0602

	13
	Котельная д. Тимошино
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	14
	Котельная п. Пяжелка
	0,4192
	0,4192
	0,4192
	0,4192
	0,4192
	0,4192

	15
	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	16
	Котельная д. Санинская
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	17
	Котельная д. Пожара
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

По объектам, расположенным в производственных зонах, прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя отсутствует.
г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Бабаевскому муниципальному округу
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

	Наименование
	Наименование показателя
	Рассматриваемый период, год

	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	БМК-20,5
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	12,4234
	12,4234
	12,4234
	12,4234
	12,4234
	12,4234
	12,4234

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	12,5664
	12,5664
	12,5664
	12,5664
	12,5664
	12,5664
	12,5664

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	0,9886
	0,9886
	0,9886
	0,9886
	0,9886
	0,9886
	0,9886

	БМК-9,0
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	5,1299
	5,1299
	5,1299
	5,1299
	5,1299
	5,1299
	5,1299

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	5,3093
	5,3093
	5,3093
	5,3093
	5,3093
	5,3093
	5,3093

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966

	БМК-3,0
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	1,4683
	1,4683
	1,4683
	1,4683
	1,4683
	1,4683
	1,4683

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	0,0531
	0,0531
	0,0531
	0,0531
	0,0531
	0,0531
	0,0531

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	27,65
	27,65
	27,65
	27,65
	27,65
	27,65
	27,65

	БМК-2,75
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	1,3738
	1,3738
	1,3738
	1,3738
	1,3738
	1,3738
	1,3738

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	2,5447
	2,5447
	2,5447
	2,5447
	2,5447
	2,5447
	2,5447

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	0,53987
	0,53987
	0,53987
	0,53987
	0,53987
	0,53987
	0,53987

	БМК-1,75
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	1,1188
	1,1188
	1,1188
	1,1188
	1,1188
	1,1188
	1,1188

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	3,1416
	3,1416
	3,1416
	3,1416
	3,1416
	3,1416
	3,1416

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356

	БМК-1,0
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,5376
	0,5376
	0,5376
	0,5376
	0,5376
	0,5376
	0,5376

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	1,131
	1,131
	1,131
	1,131
	1,131
	1,131
	1,131

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475
	0,475

	Котельная №1
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	1,369
	1,369
	1,369
	1,369
	1,369
	1,369
	1,369

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	2,2167
	2,2167
	2,2167
	2,2167
	2,2167
	2,2167
	2,2167

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	0,618
	0,618
	0,618
	0,618
	0,618
	0,618
	0,618

	Котельная №2
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,1174
	0,1174
	0,1174
	0,1174
	0,1174
	0,1174
	0,1174

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	0,8825
	0,8825
	0,8825
	0,8825
	0,8825
	0,8825
	0,8825

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	0,133
	0,133
	0,133
	0,133
	0,133
	0,133
	0,133

	Наименование
	Наименование показателя
	Рассматриваемый период, год

	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Котельная №3
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,2125
	0,2125
	0,2125
	0,2125
	0,2125
	0,2125
	0,2125

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	0,2642
	0,2642
	0,2642
	0,2642
	0,2642
	0,2642
	0,2642

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	0,804
	0,804
	0,804
	0,804
	0,804
	0,804
	0,804

	Котельная №4
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,3732
	0,3732
	0,3732
	0,3732
	0,3732
	0,3732
	0,3732

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	0,5542
	0,5542
	0,5542
	0,5542
	0,5542
	0,5542
	0,5542

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673
	0,673

	Котельная №5
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,3888
	0,3888
	0,3888
	0,3888
	0,3888
	0,3888
	0,3888

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	1,698
	1,698
	1,698
	1,698
	1,698
	1,698
	1,698

	Котельная №6
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	1,0602
	1,0602
	1,0602
	1,0602
	1,0602
	1,0602
	1,0602

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	1,5394
	1,5394
	1,5394
	1,5394
	1,5394
	1,5394
	1,5394

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689

	Котельная д. Тимошино
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	0,3421
	0,3421
	0,3421
	0,3421
	0,3421
	0,3421
	0,3421

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754

	Котельная п. Пяжелка
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,4192
	0,4192
	0,4192
	0,4192
	0,4192
	0,4192
	0,4192

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	0,5281
	0,5281
	0,5281
	0,5281
	0,5281
	0,5281
	0,5281

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	0,794
	0,794
	0,794
	0,794
	0,794
	0,794
	0,794

	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	0,0531
	0,0531
	0,0531
	0,0531
	0,0531
	0,0531
	0,0531

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	1,6196
	1,6196
	1,6196
	1,6196
	1,6196
	1,6196
	1,6196

	Котельная д. Санинская
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	0,0531
	0,0531
	0,0531
	0,0531
	0,0531
	0,0531
	0,0531

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	2,8249
	2,8249
	2,8249
	2,8249
	2,8249
	2,8249
	2,8249

	Наименование
	Наименование показателя
	Рассматриваемый период, год

	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Котельная д. Пожара
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	0,2642
	0,2642
	0,2642
	0,2642
	0,2642
	0,2642
	0,2642

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	1,89
	1,89
	1,89
	1,89
	1,89
	1,89
	1,89


РАЗДЕЛ 2 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зоны централизованного теплоснабжения представлены в книге 1 обосновывающих материалов.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

-
Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

-
Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов), планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

-
Многоэтажных жилых домов, расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;

-
Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

-
Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление угля;

-
Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Централизованным теплоснабжением от котельных обеспечен жилой фонд, объекты общественно-делового назначения Бабаевского муниципального округа.
Зоны обслуживания представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Зоны обслуживание источников тепла

	Наименование котельной
	Потребители
	Нагрузка, Гкал/ч

	БМК-20,5
	г. Бабаево
	12,4234

	БМК-9,0
	г. Бабаево
	5,1299

	БМК-3,0
	г. Бабаево
	1,4683

	БМК-2,75
	г. Бабаево
	1,3738

	БМК-1,75
	г. Бабаево
	1,1188

	БМК-1,0
	д. Володино
	0,5376

	Котельная №1
	с. Борисово-Судское
	1,369

	Котельная №2
	с. Борисово-Судское
	0,1174

	Котельная №3
	с. Борисово-Судское
	0,2125

	Котельная №4
	д. Новое-Лукино
	0,3732

	Котельная №5
	с. Борисово-Судское
	0,3888

	Котельная №6
	с. Борисово-Судское
	1,0602

	Котельная д. Тимошино
	д. Тимошино
	0,258

	Котельная п. Пяжелка
	п. Пяжелка
	0,4192

	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	г. Бабаево
	0,086

	Котельная д. Санинская
	д. Санинская
	0,15

	Котельная д. Пожара
	д. Пожара
	0,5


б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующих потребителей.

Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде.

В зонах действия индивидуального теплоснабжения отопление осуществляется при помощи электрокотлов и печей. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Такие здания, как правило, одно-, двухэтажные, в большей части – деревянные, и не присоединены к системе централизованного теплоснабжения. 

Твердое топливо (дрова) остается основным топливом для индивидуальных источников тепла.

Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплоисточников отсутствуют, не представляется возможным оценить резервы этого вида оборудования.

В случае реализации планов по дальнейшей газификации Бабаевского муниципального округа децентрализованное отопление и горячее водоснабжение индивидуальной жилой застройки необходимо предусмотреть от индивидуальных котлов на газообразном топливе.
в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Фактические и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, существующих и перспективных источников тепловой энергии Бабаевского муниципального округа представлены в таблицах 2.2-2.18.
Таблица 2.2

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для БМК-20,5, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	17,63
	17,63
	17,63
	17,63
	17,63
	17,63
	17,63

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	17,63
	17,63
	17,63
	17,63
	17,63
	17,63
	17,63

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,353
	0,353
	0,353
	0,353
	0,353
	0,353
	0,353

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	12,4234
	12,4234
	12,4234
	12,4234
	12,4234
	12,4234
	12,4234

	отопление, Гкал/ч
	10,72
	10,72
	10,72
	10,72
	10,72
	10,72
	10,72

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	12,423
	12,423
	12,423
	12,423
	12,423
	12,423
	12,423

	отопление, Гкал/ч
	10,719
	10,719
	10,719
	10,719
	10,719
	10,719
	10,719

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	1,705
	1,705
	1,705
	1,705
	1,705
	1,705
	1,705

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	3,67
	3,67
	3,67
	3,67
	3,67
	3,67
	3,67

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	3,67
	3,67
	3,67
	3,67
	3,67
	3,67
	3,67

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	12,44
	12,44
	12,44
	12,44
	12,44
	12,44
	12,44

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	12,44
	12,44
	12,44
	12,44
	12,44
	12,44
	12,44


Таблица 2.3

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для БМК-9,0, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74
	7,74

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,832
	0,832
	0,832
	0,832
	0,832
	0,832
	0,832

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	5,1299
	5,1299
	5,1299
	5,1299
	5,1299
	5,1299
	5,1299

	отопление, Гкал/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130
	5,130

	отопление, Гкал/ч
	4,843
	4,843
	4,843
	4,843
	4,843
	4,843
	4,843

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16


Таблица 2.4

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для БМК-3,0, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	1,4683
	1,4683
	1,4683
	1,4683
	1,4683
	1,4683
	1,4683

	отопление, Гкал/ч
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	1,468
	1,468
	1,468
	1,468
	1,468
	1,468
	1,468

	отопление, Гкал/ч
	1,399
	1,399
	1,399
	1,399
	1,399
	1,399
	1,399

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29


Таблица 2.5

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для БМК-2,75, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	1,3738
	1,3738
	1,3738
	1,3738
	1,3738
	1,3738
	1,3738

	отопление, Гкал/ч
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	1,374
	1,374
	1,374
	1,374
	1,374
	1,374
	1,374

	отопление, Гкал/ч
	1,180
	1,180
	1,180
	1,180
	1,180
	1,180
	1,180

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5


Таблица 2.6

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для БМК-1,75, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	1,1188
	1,1188
	1,1188
	1,1188
	1,1188
	1,1188
	1,1188

	отопление, Гкал/ч
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	1,119
	1,119
	1,119
	1,119
	1,119
	1,119
	1,119

	отопление, Гкал/ч
	1,119
	1,119
	1,119
	1,119
	1,119
	1,119
	1,119

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64


Таблица 2.7

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для БМК-1,0, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,5376
	0,5376
	0,5376
	0,5376
	0,5376
	0,5376
	0,5376

	отопление, Гкал/ч
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538

	отопление, Гкал/ч
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43


Таблица 2.8

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №1, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	1,369
	1,369
	1,369
	1,369
	1,369
	1,369
	1,369

	отопление, Гкал/ч
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	1,369
	1,369
	1,369
	1,369
	1,369
	1,369
	1,369

	отопление, Гкал/ч
	1,369
	1,369
	1,369
	1,369
	1,369
	1,369
	1,369

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	3,23
	3,23
	3,23
	3,23
	3,23
	3,23
	3,23

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	3,23
	3,23
	3,23
	3,23
	3,23
	3,23
	3,23

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7


Таблица 2.9

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной Котельная №2, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,1174
	0,1174
	0,1174
	0,1174
	0,1174
	0,1174
	0,1174

	отопление, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117

	отопление, Гкал/ч
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4


Таблица 2.10

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №3, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,2125
	0,2125
	0,2125
	0,2125
	0,2125
	0,2125
	0,2125

	отопление, Гкал/ч
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213

	отопление, Гкал/ч
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,39
	1,39
	1,39
	1,39
	1,39
	1,39
	1,39

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	1,39
	1,39
	1,39
	1,39
	1,39
	1,39
	1,39

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4


Таблица 2.11

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №4, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,3732
	0,3732
	0,3732
	0,3732
	0,3732
	0,3732
	0,3732

	отопление, Гкал/ч
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373

	отопление, Гкал/ч
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4


Таблица 2.12

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №5, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,3888
	0,3888
	0,3888
	0,3888
	0,3888
	0,3888
	0,3888

	отопление, Гкал/ч
	0,3888
	0,3888
	0,3888
	0,3888
	0,3888
	0,3888
	0,3888

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,389
	0,389
	0,389
	0,389
	0,389
	0,389
	0,389

	отопление, Гкал/ч
	0,389
	0,389
	0,389
	0,389
	0,389
	0,389
	0,389

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63


Таблица 2.13
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №6, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	1,0602
	1,0602
	1,0602
	1,0602
	1,0602
	1,0602
	1,0602

	отопление, Гкал/ч
	1,0602
	1,0602
	1,0602
	1,0602
	1,0602
	1,0602
	1,0602

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	1,060
	1,060
	1,060
	1,060
	1,060
	1,060
	1,060

	отопление, Гкал/ч
	1,060
	1,060
	1,060
	1,060
	1,060
	1,060
	1,060

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69


Таблица 2.14
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной д. Тимошино, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	отопление, Гкал/ч
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	отопление, Гкал/ч
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4


Таблица 2.15
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной п. Пяжелка, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,4192
	0,4192
	0,4192
	0,4192
	0,4192
	0,4192
	0,4192

	отопление, Гкал/ч
	0,4192
	0,4192
	0,4192
	0,4192
	0,4192
	0,4192
	0,4192

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419

	отопление, Гкал/ч
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419
	0,419

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69


Таблица 2.16
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной г. Бабаево, ул. Садовая, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	отопление, Гкал/ч
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	отопление, Гкал/ч
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17


Таблица 2.17
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной д. Санинская, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	отопление, Гкал/ч
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	отопление, Гкал/ч
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233


Таблица 2.18
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной д. Пожара, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	отопление, Гкал/ч
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500

	отопление, Гкал/ч
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500

	вентиляция, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,90
	0,90
	0,90
	0,90
	0,90
	0,90
	0,90

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,90
	0,90
	0,90
	0,90
	0,90
	0,90
	0,90

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6


г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более муниципальных округах либо в границах муниципального округа, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей Бабаевского муниципального округа
Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более муниципальных округах на территории Бабаевского муниципального округа, отсутствует. 
д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Согласно определению «зоны действия системы теплоснабжения» (данному в Постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями) и «радиуса эффективного теплоснабжения» (приведенного в Федеральном законе от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении») если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято называть изолированными» и «Радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения – это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии».
Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

· затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

· пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

· затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

· потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

· надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не подлежат следующие категории источников тепловой энергии:

Котельные, осуществляющие теплоснабжение 1 потребителя;

Котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для собственного потребления;

Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей.

Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Современных утверждённых методик определения радиуса эффективного теплоснабжения не имеется, поэтому в основу расчета были положено соотношение, представленное еще в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году и адаптированное к современным условиям в соответствие с изменившейся структурой себестоимости производства и транспорта тепловой энергии.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:


[image: image1.wmf],

95

10

30

38

,

0

19

,

0

62

,

0

26

,

0

86

,

0

2

8

t

j

D

´

+

´

+

=

H

П

s

B

R

П

R

b

S


Где:

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;

П - теплоплотность района, Гкал/ч(км²;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ; 1- для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:


[image: image2.wmf]13

,

0

09

,

0

07

,

0

35

,

0

563

÷

ø

ö

ç

è

æ

D

×

×

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

=

П

B

H

s

R

э

t

j

 .

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источника теплоснабжения Бабаевского муниципального округа приводятся в таблице. 

Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты.

Радиусы эффективного теплоснабжения теплоисточников определены для всех рассматриваемых пятилетних периодов с учетом приростов тепловой нагрузки и расширения зон действия источников тепловой энергии. Результаты расчетов приведены в таблице 2.19.

Таблица 2.19
Эффективный радиус теплоснабжения источников

	Источник тепловой энергии
	Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/ч
	Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей, Гкал/ч
	Векторное расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии, км
	Эффективный радиус теплоснабжения, км

	
	
	
	
	2023 г.
	2025 г.
	2034 г.

	БМК-20,5
	17,63
	12,4234
	1,6
	2,0
	2,0
	2,0

	БМК-9,0
	7,74
	5,1299
	0,9
	1,3
	1,3
	1,3

	БМК-3,0
	2,58
	1,4683
	1,0
	0,13
	0,13
	0,13

	БМК-2,75
	2,37
	1,3738
	0,6
	0,9
	0,9
	0,9

	БМК-1,75
	1,51
	1,1188
	0,8
	1,0
	1,0
	1,0

	БМК-1,0
	0,86
	0,5376
	0,4
	0,6
	0,6
	0,6

	Котельная №1
	4,6
	1,369
	0,73
	0,84
	0,84
	0,84

	Котельная №2
	1
	0,1174
	0,49
	0,53
	0,53
	0,53

	Котельная №3
	1,6
	0,2125
	0,25
	0,29
	0,29
	0,29

	Котельная №4
	2,1
	0,3732
	0,38
	0,42
	0,42
	0,42

	Котельная №5
	1
	0,3888
	0,23
	0,27
	0,27
	0,27

	Котельная №6
	2,3
	1,0602
	0,6
	0,7
	0,7
	0,7

	Котельная д. Тимошино
	0,8
	0,258
	0,29
	0,33
	0,33
	0,33

	Котельная п. Пяжелка
	1,23
	0,4192
	0,35
	0,41
	0,41
	0,41

	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	0,256
	0,086
	0,1
	0,13
	0,13
	0,13

	Котельная д. Санинская
	0,35
	0,15
	0,1
	0,13
	0,13
	0,13

	Котельная д. Пожара
	1,4
	0,5
	0,25
	0,29
	0,29
	0,29


Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
РАЗДЕЛ 3 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ»
а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Водоподготовительные установки на котельных имеются (БМК-20,5, БМК-9,0, БМК-3,0, БМК-2,75, БМК-1,75, БМК-1,0), подробная информация отсутствует.
Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок, представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

	Параметр
	Единицы измерения
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	БМК-20,5

	Производительность ВПУ
	т/ч
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	Средний срок службы
	лет
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Доля резерва
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	БМК-9,0

	Производительность ВПУ
	т/ч
	4,45
	4,45
	4,45
	4,45
	4,45
	4,45
	4,45

	Средний срок службы
	лет
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Доля резерва
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	БМК-3,0

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38

	Средний срок службы
	лет
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Доля резерва
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	БМК-2,75

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39

	Средний срок службы
	лет
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Доля резерва
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	БМК-1,75

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39

	Средний срок службы
	лет
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Доля резерва
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	БМК-1,0

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39

	Средний срок службы
	лет
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Доля резерва
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Информация по существующим и перспективным балансам производительности водоподготовительных установок представлена в таблице 3.1.

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников или за счет использования существующих баков аккумуляторов. При серьезных авариях в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды допускается в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» производить подпитку «сырой» водой. Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей. 

РАЗДЕЛ 4 «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»
а) описание сценариев развития теплоснабжения Бабаевского муниципального округа
В мастер-плане схемы теплоснабжения Бабаевского муниципального округа года были сформированы два основных варианта:

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для ремонта и замены существующих сетей.

Следующие мероприятия:

· Установка систем противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ) двух зданий гаражей по адресу: г. Бабаево, ул. Гагарина, 14а;

· Техническое перевооружение БМК-20,5 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации;

· Техническое перевооружение БМК-9,0 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации;

· Техническое перевооружение БМК-3,0 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации;

· Техническое перевооружение БМК-2,75 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации;

· Техническое перевооружение БМК-1,75 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации;

· Техническое перевооружение БМК-1,0 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации.

Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 и заложенный план развития в исходной схеме теплоснабжения Бабаевского муниципального округа. 

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Вариант 2 предполагает строительство новых теплоисточников теплоснабжения взамен существующих котельных и переключение всех абонентов на новые котельные.
б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Бабаевского муниципального округа
Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Бабаевского муниципального округа предлагает сравнительно малые капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию.

Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Бабаевского муниципального округа предлагает более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости. Целесообразность данного варианта обусловлена вводом новых домов и выводом из эксплуатации основного источника теплоснабжения.

В качестве приоритетного варианта перспективного развития выбран вариант 1.   
РАЗДЕЛ 5 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»
а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Бабаевского муниципального округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Бабаевского округа Вологодской области, не предусматривается.

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предусматриваются следующие мероприятия:

· Приобретение водогрейных котлов в котельную, расположенную в с. Борисово-Судское, Бабаевского муниципального округа; 
· Приобретение водогрейного котла в котельную, расположенную в д. Санинская, Бабаевского муниципального округа; 
· Приобретение водогрейных котлов в котельную, расположенную в д. Пяжелка, Бабаевского муниципального округа;
· Приобретение водогрейного котла в котельную, расположенную в д. Пожара, Бабаевского муниципального округа;
· Установка систем противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ) двух зданий гаражей по адресу: г. Бабаево, ул. Гагарина, 14а;

· Техническое перевооружение БМК-20,5 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации;

· Техническое перевооружение БМК-9,0 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации;

· Техническое перевооружение БМК-3,0 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации;

· Техническое перевооружение БМК-2,75 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации;

· Техническое перевооружение БМК-1,75 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации;

· Техническое перевооружение БМК-1,0 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации;

в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предусматриваются следующие мероприятия:
· Приобретение водогрейных котлов в котельную, расположенную в с. Борисово-Судское, Бабаевского муниципального округа; 
· Приобретение водогрейного котла в котельную, расположенную в д. Санинская, Бабаевского муниципального округа; 
· Приобретение водогрейных котлов в котельную, расположенную в д. Пяжелка, Бабаевского муниципального округа;
· Приобретение водогрейного котла в котельную, расположенную в д. Пожара, Бабаевского муниципального округа;
· Установка систем противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ) двух зданий гаражей по адресу: г. Бабаево, ул. Гагарина, 14а;

· Техническое перевооружение БМК-20,5 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации;

· Техническое перевооружение БМК-9,0 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации;

· Техническое перевооружение БМК-3,0 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации;

· Техническое перевооружение БМК-2,75 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации;

· Техническое перевооружение БМК-1,75 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации;

· Техническое перевооружение БМК-1,0 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации.
г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории Бабаевского муниципального округа источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

На территории Бабаевского муниципального округа меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно, не предусматривается. 
е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельной на территории Бабаевского муниципального округа в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматривается.

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

В системе теплоснабжения Бабаевского муниципального округа источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии не применяются.

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии является температурный график 95/70ºС, параметры по давлению остаются неизменными.
Изменение утвержденных температурных графиков отпуска тепловой энергии не предусматривается.
и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

В таблице 5.1 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.
Таблица 5.1
Предложения по перспективной установленной тепловой мощности

	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч

	1
	БМК-20,5
	17,63
	17,63

	2
	БМК-9,0
	7,74
	7,74

	3
	БМК-3,0
	2,58
	2,58

	4
	БМК-2,75
	2,37
	2,37

	5
	БМК-1,75
	1,51
	1,51

	6
	БМК-1,0
	0,86
	0,86

	7
	Котельная №1
	4,6
	4,6

	8
	Котельная №2
	1
	1

	9
	Котельная №3
	1,6
	1,6

	10
	Котельная №4
	2,1
	2,1

	11
	Котельная №5
	1
	1

	12
	Котельная №6
	2,3
	2,3

	13
	Котельная д. Тимошино
	0,8
	0,8

	14
	Котельная п. Пяжелка
	1,23
	1,23

	15
	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	0,256
	0,256

	16
	Котельная д. Санинская
	0,35
	0,35

	17
	Котельная д. Пожара
	1,4
	1,4


к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусматривается.
РАЗДЕЛ 6 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»
а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство или реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком тепловой мощности в зоны с дефицитом тепловой мощности, не предусматривается.

б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Бабаевского муниципального округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Мероприятия по данному пункту на территории Бабаевского муниципального округа не предусматриваются.
в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В настоящее время, возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, и в перспективе не предусмотрена.
г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, отсутствуют.
д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Настоящей Схемой теплоснабжения в целях обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения запланирована реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей
	№п/п
	Перечень мероприятий
	Год реализации

	1.
	Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Свердлова до УВ-25 по ул. Боровая, д.2
	2026-2027


РАЗДЕЛ 7 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ»
а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Бабаевского муниципального округа применяется закрытая система теплоснабжения.

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Бабаевского муниципального округа применяется закрытая система теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 8 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»
а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Основным видом топлива на котельных в перспективе до 2034 года предполагается сохранить – природный газ и дрова. Доля установленной мощности котельных, работающих на природном газе, составляет 40 %, 4, работающих на дровах составляет 60 %.
Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии представлены в таблицах 8.1-8.6.
Таблица 8.1
Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), Гкал
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Выработка тепловой энергии

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	1
	БМК-20,5
	Газ
	34704,85
	34704,85
	34704,85
	34704,85
	34704,85
	34704,85
	34704,85

	2
	БМК-9,0
	Газ
	15271,14
	15271,14
	15271,14
	15271,14
	15271,14
	15271,14
	15271,14

	3
	БМК-3,0
	Газ
	4088,78
	4088,78
	4088,78
	4088,78
	4088,78
	4088,78
	4088,78

	4
	БМК-2,75
	Газ
	4431,73
	4431,73
	4431,73
	4431,73
	4431,73
	4431,73
	4431,73

	5
	БМК-1,75
	Газ
	3458,7
	3458,7
	3458,7
	3458,7
	3458,7
	3458,7
	3458,7

	6
	БМК-1,0
	Газ
	1399,72
	1399,72
	1399,72
	1399,72
	1399,72
	1399,72
	1399,72

	7
	Котельная №1
	Дрова
	2434
	2434
	2434
	2434
	2434
	2434
	2434

	8
	Котельная №2
	Дрова
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	9
	Котельная №3
	Дрова
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500

	10
	Котельная №4
	Дрова
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600

	11
	Котельная №5
	Дрова
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800

	12
	Котельная №6
	Дрова
	1100
	1100
	1100
	1100
	1100
	1100
	1100

	13
	Котельная д. Тимошино
	Дрова
	776
	776
	776
	776
	776
	776
	776

	14
	Котельная п. Пяжелка
	Дрова
	466,654
	466,654
	466,654
	466,654
	466,654
	466,654
	466,654

	15
	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	Газ
	660
	660
	660
	660
	660
	660
	660

	16
	Котельная д. Санинская
	Дрова
	1627
	1627
	1627
	1627
	1627
	1627
	1627

	17
	Котельная д. Пожара
	Дрова
	1956,45
	1956,45
	1956,45
	1956,45
	1956,45
	1956,45
	1956,45

	Итого
	-
	74575,0256
	74575,0256
	74575,0256
	74575,0256
	74575,0256
	74575,0256
	74575,0256


Таблица 8.2

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), кг условного топлива/Гкал
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Удельный расход условного топлива

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	1
	БМК-20,5
	Газ
	154,53
	154,53
	154,53
	154,53
	154,53
	154,53
	154,53

	2
	БМК-9,0
	Газ
	154,84
	154,84
	154,84
	154,84
	154,84
	154,84
	154,84

	3
	БМК-3,0
	Газ
	160,81
	160,81
	160,81
	160,81
	160,81
	160,81
	160,81

	4
	БМК-2,75
	Газ
	157,55
	157,55
	157,55
	157,55
	157,55
	157,55
	157,55

	5
	БМК-1,75
	Газ
	157,8
	157,8
	157,8
	157,8
	157,8
	157,8
	157,8

	6
	БМК-1,0
	Газ
	161,38
	161,38
	161,38
	161,38
	161,38
	161,38
	161,38

	7
	Котельная №1
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	Котельная №2
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	Котельная №3
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	Котельная №4
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Котельная №5
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Котельная №6
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13
	Котельная д. Тимошино
	Дрова
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270

	14
	Котельная п. Пяжелка
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	15
	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	Газ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	16
	Котельная д. Санинская
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	17
	Котельная д. Пожара
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 8.3

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), тонн условного топлива
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход условного топлива

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	1
	БМК-20,5
	Газ
	5209,842
	5209,842
	5209,842
	5209,842
	5209,842
	5209,842
	5209,842

	2
	БМК-9,0
	Газ
	2315,961
	2315,961
	2315,961
	2315,961
	2315,961
	2315,961
	2315,961

	3
	БМК-3,0
	Газ
	626,325
	626,325
	626,325
	626,325
	626,325
	626,325
	626,325

	4
	БМК-2,75
	Газ
	668,192
	668,192
	668,192
	668,192
	668,192
	668,192
	668,192

	5
	БМК-1,75
	Газ
	523,393
	523,393
	523,393
	523,393
	523,393
	523,393
	523,393

	6
	БМК-1,0
	Газ
	212,959
	212,959
	212,959
	212,959
	212,959
	212,959
	212,959

	7
	Котельная №1
	Дрова
	896,42
	896,42
	896,42
	896,42
	896,42
	896,42
	896,42

	8
	Котельная №2
	Дрова
	154,28
	154,28
	154,28
	154,28
	154,28
	154,28
	154,28

	9
	Котельная №3
	Дрова
	220,78
	220,78
	220,78
	220,78
	220,78
	220,78
	220,78

	10
	Котельная №4
	Дрова
	212,8
	212,8
	212,8
	212,8
	212,8
	212,8
	212,8

	11
	Котельная №5
	Дрова
	273,98
	273,98
	273,98
	273,98
	273,98
	273,98
	273,98

	12
	Котельная №6
	Дрова
	625,1
	625,1
	625,1
	625,1
	625,1
	625,1
	625,1

	13
	Котельная д. Тимошино
	Дрова
	196,25
	196,25
	196,25
	196,25
	196,25
	196,25
	196,25

	14
	Котельная п. Пяжелка
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	15
	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	Газ
	95,782
	95,782
	95,782
	95,782
	95,782
	95,782
	95,782

	16
	Котельная д. Санинская
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	17
	Котельная д. Пожара
	Дрова
	2886,09
	2886,09
	2886,09
	2886,09
	2886,09
	2886,09
	2886,09

	Итого
	
	15118,154
	15118,154
	15118,154
	15118,154
	15118,154
	15118,154
	15118,154


Таблица 8.4

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход натурального топлива

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	1
	БМК-20,5
	Газ (тыс. м3)
	4458,455
	4458,455
	4458,455
	4458,455
	4458,455
	4458,455
	4458,455

	2
	БМК-9,0
	Газ (тыс. м3)
	1981,931
	1981,931
	1981,931
	1981,931
	1981,931
	1981,931
	1981,931

	3
	БМК-3,0
	Газ (тыс. м3)
	536,249
	536,249
	536,249
	536,249
	536,249
	536,249
	536,249

	4
	БМК-2,75
	Газ (тыс. м3)
	571,704
	571,704
	571,704
	571,704
	571,704
	571,704
	571,704

	5
	БМК-1,75
	Газ (тыс. м3)
	448,141
	448,141
	448,141
	448,141
	448,141
	448,141
	448,141

	6
	БМК-1,0
	Газ (тыс. м3)
	182,306
	182,306
	182,306
	182,306
	182,306
	182,306
	182,306

	7
	Котельная №1
	Дрова (м3)
	3370
	3370
	3370
	3370
	3370
	3370
	3370

	8
	Котельная №2
	Дрова (м3)
	580
	580
	580
	580
	580
	580
	580

	9
	Котельная №3
	Дрова (м3)
	830
	830
	830
	830
	830
	830
	830

	10
	Котельная №4
	Дрова (м3)
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800

	11
	Котельная №5
	Дрова (м3)
	1030
	1030
	1030
	1030
	1030
	1030
	1030

	12
	Котельная №6
	Дрова (м3)
	2350
	2350
	2350
	2350
	2350
	2350
	2350

	13
	Котельная д. Тимошино
	Дрова (м3)
	738
	738
	738
	738
	738
	738
	738

	14
	Котельная п. Пяжелка
	Дрова (м3)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	15
	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	Газ (тыс. м3)
	83,768
	83,768
	83,768
	83,768
	83,768
	83,768
	83,768

	16
	Котельная д. Санинская
	Дрова (м3)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	17
	Котельная д. Пожара
	Дрова (м3)
	2020,25
	2020,25
	2020,25
	2020,25
	2020,25
	2020,25
	2020,25


Таблица 8.5

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (зимний период), м3

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	1
	БМК-20,5
	Газ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	БМК-9,0
	Газ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3
	БМК-3,0
	Газ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	БМК-2,75
	Газ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5
	БМК-1,75
	Газ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	БМК-1,0
	Газ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	7
	Котельная №1
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	Котельная №2
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	Котельная №3
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	Котельная №4
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Котельная №5
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Котельная №6
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13
	Котельная д. Тимошино
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	14
	Котельная п. Пяжелка
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	15
	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	Газ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	16
	Котельная д. Санинская
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	17
	Котельная д. Пожара
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 8.6

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (летний период), м3
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	1
	БМК-20,5
	Газ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	БМК-9,0
	Газ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3
	БМК-3,0
	Газ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	БМК-2,75
	Газ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5
	БМК-1,75
	Газ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	БМК-1,0
	Газ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	7
	Котельная №1
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	Котельная №2
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	Котельная №3
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	Котельная №4
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Котельная №5
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Котельная №6
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13
	Котельная д. Тимошино
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	14
	Котельная п. Пяжелка
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	15
	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	Газ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	16
	Котельная д. Санинская
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	17
	Котельная д. Пожара
	Дрова
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива на перспективу остается природный газ, дрова.

в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Основным видом топлива на котельных в перспективе до 2034 года предполагается сохранить – природный газ, дрова. Доля установленной мощности котельных, работающих на природном газе, составляет 40 %, работающих на дровах составляет 60 %.
г) преобладающий в Бабаевском муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Бабаевском муниципальном округе
Основным видом топлива на котельных в перспективе до 2034 года предполагается сохранить – природный газ, дрова. Доля установленной мощности котельных, работающих на природном газе, составляет 40 %, работающих на дровах составляет 60 %.
д) приоритетное направление развития топливного баланса Бабаевского муниципального округа
Изменение основного вида топлива на котельных не предусматривается.
РАЗДЕЛ 9 «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ»
а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 9.1.
б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1

Предложения по величине необходимых инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей, тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	Группа 1 «Реконструкция источников теплоснабжения»

	Бабаевский муниципальный округ

	1
	Приобретение водогрейных котлов в котельную, расположенную в с. Борисово-Судское, Бабаевского муниципального округа
	
	
	4531,00
	
	
	

	2
	Приобретение водогрейного котла в котельную, расположенную в д. Санинская, Бабаевского муниципального округа
	
	
	959,10
	
	
	

	3
	Приобретение водогрейных котлов в котельную, расположенную в д. Пяжелка, Бабаевского муниципального округа
	
	
	1573,20
	
	
	

	4
	Приобретение водогрейного котла в котельную, расположенную в д. Пожара
	
	
	826,85
	
	
	

	5
	Установка систем противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ) двух зданий гаражей по адресу: г. Бабаево, ул. Гагарина, 14а
	
	
	1048,81
	
	
	

	6
	Техническое перевооружение БМК-20,5 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации
	
	
	31469,93
	
	
	

	7
	Техническое перевооружение БМК-9,0 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации
	
	
	12806,16
	
	
	

	8
	Техническое перевооружение БМК-3,0 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации
	
	
	11721,39
	
	
	

	9
	Техническое перевооружение БМК-2,75 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации
	
	
	12240,14
	
	
	

	10
	Техническое перевооружение БМК-1,75 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации
	
	
	11155,38
	
	
	

	11
	Техническое перевооружение БМК-1,0 МВт в части замены программного обеспечения и контроллеров АСУТП котельной и системы диспетчеризации
	
	
	11155,38
	
	
	

	Группа 2 «Тепловые сети и сооружения на них»

	Бабаевский муниципальный округ

	12
	Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Свердлова до УВ-25 по ул. Боровая, д.2

	
	
	35 000,00
	
	
	


в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
Изменение температурного графика и гидравлического режима системы теплоснабжения Схемой не предусмотрено.

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
На территории Бабаевского муниципального округа применяется закрытая система теплоснабжения.

д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:

· чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;

· индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени; 

· срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;

· дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

При расчете эффективности инвестиций учитывался объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, размер которых определен с учетом требований доступности услуг теплоснабжения для потребителей.

В качестве коэффициента дисконтирования принята ставка рефинансирования Центрального банка России, установленная на дату проведения расчета показателей экономической эффективности инвестиций.

е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период разработки и базовый период актуализации отсутствует.
РАЗДЕЛ 10 «РЕШЕНИЕ ОБ ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)»
В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации. 

а) решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории Бабаевского муниципального округа ЕТО утверждена, МУП «Теплоэнергия», ООО «ЖКХ Тимошинское», МП «Борисовский коммунальщик», ПК Колхоз «Пожарское».

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории Бабаевского муниципального округа ЕТО утверждена, МУП «Теплоэнергия», ООО «ЖКХ Тимошинское», МП «Борисовский коммунальщик», ПК Колхоз «Пожарское».

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

( владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

( размер собственного капитала; 

( способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 2 года работы. 

Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей. 

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории Бабаевского муниципального округа, в границах которого единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии. 

Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения на территории Бабаевского муниципального округа приведен в таблице 10.1.
Таблица 10.1
Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории Бабаевского муниципального округа
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	БМК-20,5
	17,63
	МУП «Теплоэнергия»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	Аренда
	-
	Да
	01
	ДА
	Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	2
	БМК-9,0
	7,74
	
	н/д
	
	Аренда
	-
	Да
	02
	ДА
	

	3
	БМК-3,0
	2,58
	
	н/д
	
	Аренда
	-
	Да
	03
	ДА
	

	4
	БМК-2,75
	2,37
	
	н/д
	
	Аренда
	-
	Да
	04
	ДА
	

	5
	БМК-1,75
	1,51
	
	н/д
	
	Аренда
	-
	Да
	05
	ДА
	

	6
	БМК-1,0
	0,86
	
	н/д
	
	Аренда
	-
	Да
	06
	ДА
	

	7
	Котельная №1
	4,6
	МП «Борисовский коммунальщик»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	Хозяйственное ведение
	-
	ДА
	07
	ДА
	

	8
	Котельная №2
	1
	
	н/д
	
	Хозяйственное ведение
	-
	ДА
	08
	ДА
	

	9
	Котельная №3
	1,6
	
	н/д
	
	Хозяйственное ведение
	-
	ДА
	09
	ДА
	

	10
	Котельная №4
	2,1
	
	н/д
	
	Хозяйственное ведение
	-
	ДА
	10
	ДА
	

	11
	Котельная №5
	1
	
	н/д
	
	Хозяйственное ведение
	-
	ДА
	11
	ДА
	

	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	12
	Котельная №6
	2,3
	МП «Борисовский коммунальщик»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	Хозяйственное ведение
	-
	ДА
	12
	ДА
	Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	13
	Котельная д. Тимошино
	0,8
	ООО «ЖКХ Тимошинское»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	Аренда
	-
	Да
	13
	ДА
	

	14
	Котельная п. Пяжелка
	1,23
	МП «Борисовский коммунальщик»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	Хозяйственное ведение
	-
	н/д
	14
	нет
	

	15
	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	0,172
	Управление городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа 
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	н/д
	15
	нет
	

	16
	Котельная д. Санинская
	0,35
	МП «Борисовский коммунальщик»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	Аренда
	-
	ДА
	16
	ДА
	

	17
	Котельная д. Пожара
	1,4
	ПК Колхоз « ПОЖАРСКОЕ»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	Аренда
	-
	ДА
	17
	ДА
	


г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных заявках:
- представлена заявка от МУП «Теплоэнергия»;
- представлена заявка от ПК Колхоз « Пожарское»;

- представлена заявка от МП «Борисовский коммунальщик».
д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения Бабаевского муниципального округа
Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах Бабаевского муниципального округа представлен в таблице 10.2.

Таблица 10.2
Реестр систем теплоснабжения

	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	БМК-20,5
	МУП «Теплоэнергия»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	01
	ДА
	Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	2
	БМК-9,0
	
	
	02
	ДА
	

	3
	БМК-3,0
	
	
	03
	ДА
	

	4
	БМК-2,75
	
	
	04
	ДА
	

	5
	БМК-1,75
	
	
	05
	ДА
	

	6
	БМК-1,0
	
	
	06
	ДА
	

	7
	Котельная №1
	МП «Борисовский коммунальщик»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	07
	ДА
	

	8
	Котельная №2
	
	
	08
	ДА
	

	9
	Котельная №3
	
	
	09
	ДА
	

	10
	Котельная №4
	
	
	10
	ДА
	

	11
	Котельная №5
	
	
	11
	ДА
	

	12
	Котельная №6
	
	
	12
	ДА
	

	13
	Котельная д. Тимошино
	ООО «ЖКХ Тимошинское»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	13
	ДА
	

	14
	Котельная п. Пяжелка
	МП «Борисовский коммунальщик»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	14
	нет
	

	15
	Котельная г. Бабаево, ул. Садовая
	Управление городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа 
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	15
	нет
	Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	16
	Котельная д. Санинская
	МП «Борисовский коммунальщик»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	16
	ДА
	

	17
	Котельная д. Пожара
	ПК Колхоз « Пожарское»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	17
	ДА
	


РАЗДЕЛ 11 «РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»
В настоящее время, возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, и в перспективе не предусмотрена.
В Бабаевском муниципальном округе теплоснабжение осуществляется от 17 источников тепловой энергии.
РАЗДЕЛ 12 «МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»
С целью обеспечения надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения на котельных проводятся следующие мероприятия.

Организовано круглосуточное сменное дежурство на объектах. Работники обучены, аттестованы.

Согласно утвержденным планам с персоналом смен проводятся противоаварийные и противопожарные тренировки.

При заступлении на смену с персоналом проводится инструктаж.

Рабочие места укомплектованы должностными инструкциями, инструкциями по охране труда и пожарной безопасности, средствами защиты, противопожарным инвентарем.

Резервное оборудование находится в исправном состоянии и готово к работе.

Проводится еженедельный обход и осмотр сетей и колодцев. На территории теплового хозяйства введен пропускной режим.

Для улучшения качества контроля на территории и в производственных помещениях объектов МУП «Теплоэнергия», установлена система видеонаблюдения. Ограничен доступ посторонних лиц в административное здание МУП «Теплоэнергия», МП «Борисовский коммунальщик», ООО «ЖКХ Тимошинское», Управление городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа , ПК Колхоз «Пожарское».

Для принятия упредительных мер по предотвращению аварий на объектах и инженерных сетях МУП «Теплоэнергия», МП «Борисовский коммунальщик», ООО «ЖКХ Тимошинское», Управление городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа , ПК Колхоз «Пожарское» постоянно проводится анализ аварийных ситуаций, причин и последствий этих аварий. 

Во время праздников и выходных дней принимаются меры по готовности органов управления, сил и средств предприятий к ликвидации возможных аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах МУП «Теплоэнергия», МП «Борисовский коммунальщик», ООО «ЖКХ Тимошинское», Управление городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа ПК Колхоз «Пожарское». Руководящим составом МУП «Теплоэнергия», МП «Борисовский коммунальщик», ООО «ЖКХ Тимошинское», Управление городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа , ПК Колхоз «Пожарское» организован контроль несения сменного дежурства в выходные и праздничные дни.

Для ликвидации последствий аварий отделом МТО создан необходимый аварийный запас материально – технических ресурсов.

Организовано взаимодействие со всеми аварийными службами и организациями Бабаевского муниципального округа.

РАЗДЕЛ 13 «СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»
а) Перечень  возможных  сценариев  развития  аварий  в  системах теплоснабжения
Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения: 

выход из строя всех насосов сетевой группы;

прекращение подачи природного газа (авария на наружном газопроводе); порыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов насосов сетевой группы, человеческий фактор.

Таблица 13.1
Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

	Вид аварии
	Возможная причина возникновения аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования

	Остановка котельной
	Выход из строя всех насосов сетевой группы
	Прекращение циркуляции воды в системах отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Муниципальный, локальный

	Остановка котельной
	Прекращение подачи природного газа (авария на наружном газопроводе)
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах
	Локальный

	Кратковременное нарушение теплоснабжения объектов жилищно- коммунального хозяйства, социальной сферы
	Прорыв на тепловых сетях, аварийная остановка котлов, аварийная остановка насосов сетевой группы, человеческий фактор
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры и напора в зданиях и домах
	Локальный


б) Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения Бабаевского муниципального округа с моделированием гидравлических режимов работы систем
Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения, находящихся в хозяйственном ведении: 
МУП «Теплоэнергия» входит 6 источников тепловой энергии – БМК-20,5, БМК-9,0, БМК-3,0, БМК-2,75, БМК-1,75, БМК-1,0;

МП «Борисовский коммунальщик» входит 6 источников тепловой энергии – Котельная №1, Котельная №2, Котельная №3, Котельная №4, Котельная №5, Котельная №6, Котельная д. Санинская, Котельная п. Пяжелка;
ООО «ЖКХ Тимошинское» входит 1 источника тепловой энергии – Котельная д. Тимошино;

Управление городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа  входит 1 источник тепловой энергии – Котельная г. Бабаево, ул. Садовая;

ПК Колхоз «Пожарское» входит 1 источник тепловой энергии – Котельная д. Пожара.

 Таблица 13.2 

Оперативный план действий
	Место и вид инцидента
	Последовательность выполнения операций по ликвидации инцидента

	1. Прорыв трубопровода теплосети
	1.1 Характерным признаком утечки воды из теплосети является увеличение объема подпиточной воды в котельной, которая поддерживает давление в обратной магистрали.

1.2 В случае увеличения расхода подпиточной воды (согласно расчету нормативного количества воды) в котельной, оператор должен сообщить об этом главному инженеру МУП «Теплоэнергия», МП «Борисовский коммунальщик», ООО «ЖКХ Тимошинское», Управление городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа , ПК Колхоз «Пожарское».
1.3 Главный инженер МУП «Теплоэнергия», МП «Борисовский коммунальщик», ООО «ЖКХ Тимошинское», Управление городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа , ПК Колхоз «Пожарское» обеспечивает проведение немедленной проверки состояния теплосетей и систем теплоснабжения на предмет порыва и утечки.

1.4 Оператору принять все меры по обеспечению подпитки теплосети и поддержания устойчивого гидравлического режима.

1.5 Если подпитка продолжает увеличиваться и стала в 2 раза выше нормы, то диспетчер об этом сообщает главному инженеру, который ставит в известность директора.

1.6 По решению руководства МУП «Теплоэнергия», МП «Борисовский коммунальщик», ООО «ЖКХ Тимошинское», Управление городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа , ПК Колхоз «Пожарское», слесарь по обслуживанию теплосетей МУП «Теплоэнергия», МП «Борисовский коммунальщик», ООО «ЖКХ Тимошинское», Управление городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа , ПК Колхоз «Пожарское» (по распоряжению начальника участка) закрывает задвижки на выходе из котельной.

1.7 Руководство МУП «Теплоэнергия», МП «Борисовский коммунальщик», ООО «ЖКХ Тимошинское», Управление городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа , ПК Колхоз «Пожарское»  извещает администрацию Муниципального образования.

1.8 Время устранения аварии (согласно расчету допустимого времени устранения аварии и восстановления теплоснабжения) при температуре наружного воздуха -20°С допустимо до 11 ч (при Tн.в. = -30°С – до 8 ч, при Тн.в. = 0°С – до 24 ч).

1.9 Если время устранения аварии выше допустимого, то УК обязана в течение 11 ч (8 ч или 24 ч соответственно) произвести спуск систем отопления, горячего и холодного водоснабжения всех отключенных домов и строений во избежание замораживания их и цепочного, лавинообразного развития аварии.

	2. Прекращение подачи электрической энергии в котельную
	2.1 Аварийно остановить работающее оборудование согласно инструкциям по эксплуатации.

2.2 Оператор котельной сообщает об этом Главному инженеру МУП «Теплоэнергия», МП «Борисовский коммунальщик», ООО «ЖКХ Тимошинское», Управление городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа , ПК Колхоз «Пожарское».

2.3 Главный инженер МУП «Теплоэнергия», МП «Борисовский коммунальщик», ООО «ЖКХ Тимошинское», Управление городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа, ПК Колхоз «Пожарское» связывается с электросетевой организацией по поводу выяснения причины и продолжительности отсутствия напряжения.

2.3.1 Если электроэнергия будет отсутствовать более 30 минут, то Главный инженер МУП «Теплоэнергия», МП «Борисовский коммунальщик», ООО «ЖКХ Тимошинское», Управление городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа , ПК Колхоз «Пожарское»  об инциденте сообщает:

- руководству  МУП «Теплоэнергия», МП «Борисовский коммунальщик», ООО «ЖКХ Тимошинское», Управление городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа , ПК Колхоз «Пожарское»;

- администрацию Муниципального округа;

- потребителям тепловой энергии;

- МЧС.

2.4 Принять меры по утеплению помещений.

2.5 Выполнить переподключение системы электроснабжения на резервный источник электрической энергии. (Для электроснабжения котельной ФСК включить в работу передвижную электростанцию.)

2.6 После подачи электроэнергии, восстановить рабочие параметры тепловой сети и включить остановленное оборудование в работу.

	3 Прекращение подачи газа в котельную
	3.1. Аварийно остановить работающее оборудование согласно инструкциям по эксплуатации.

3.2 Оператор котельной сообщает об этом Главному инженеру МУП «Теплоэнергия», МП «Борисовский коммунальщик», ООО «ЖКХ Тимошинское», Управление городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа , ПК Колхоз «Пожарское».

3.3 Главный инженер МУП «Теплоэнергия», МП «Борисовский коммунальщик», ООО «ЖКХ Тимошинское», Управление городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа , ПК Колхоз «Пожарское»,  связывается с газоснабжающей организацией ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» по поводу выяснения причины и продолжительности отсутствия газоснабжения.

3.3.1 Если газоснабжение будет отсутствовать более 30 минут, то Главный инженер МУП «Теплоэнергия», МП «Борисовский коммунальщик», ООО «ЖКХ Тимошинское», Управление городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа , ПК Колхоз «Пожарское» об инциденте сообщает:

- директора МУП «Теплоэнергия», МП «Борисовский коммунальщик», ООО «ЖКХ Тимошинское», Управление городского хозяйства администрации Бабаевского муниципального округа , ПК Колхоз «Пожарское»;

- администрацию Муниципального округа;

- потребителям тепловой энергии;

- МЧС.

3.4 Принять меры по утеплению помещений.

3.5 После подачи газа в котельную, растопить котлы согласно инструкции.

	4 Выход из строя котлоагрегата
	4.1 Отключить котел от действующей системы теплоснабжения и перейти на резервный.


Основной целью гидравлического расчета на стадии проектирования является определение диаметров трубопроводов по заданным расходам теплоносителя и располагаемым перепадам давления в сети, или на отдельных участках теплосети. В процессе же эксплуатации сетей приходиться решать обратную задачу – определять расходы теплоносителя на участках сети или давления в отдельных точках при изменении гидравлических режимов. Для наглядности расчетов по гидравлике можно построить пьезометрический график теплосети (рис 13.1) Пьезометрический график представляет собой графическое изображение напоров в подающих и обратных трубопроводах тепловой сети относительно местности, по которому, проложена водяная тепловая сеть.

[image: image3.png]MbesomeTpuecksi rpadik

Gan < | ) - o [100% =]| & [ % b [Wabrons @ &
0 . — L]
100 & 52 [ 2 o 2 o -
@ To F 3
@
=
)
D

a
El
e
0

o
Hamerooarve yana TRETKAD TRM Tkaz  Hea )13 18 TKAS hyx
e p— 13 w18 v a1 R o
Henop & opariom ToyGonposcse, 1 2235 26748 202 243 42709 3257 an1n1 asag 102
Pacronaraeuei vano, 1 712 Ge2ds 67377 B3 23284 48539 515 a2ses s
Ao yceia, sss 8 mEeT  wes 728 S8 25 e

Avenneo yuacria, 1 01 01 o1 01 o 007 005 0o

Morepu vanona & nogaouew ToySomposoge, w0952 0557 0831 054 1009 1507 2088 1105

Morepu vanona & ofparsom ToyGorposoge, 0513 0313 0381 0295 05eg 0s74 1383 0508

Cropocts gekerwmn boge 0 oA Th-pe,wie 1062 0853 D3 072 0782 0s1s 119 osm

Cropocts geukerwn boge 0 OBpTp-pe e 078 07 0B1S DS 0850 0675 e 03

Ypenstele eIz ROTRH & MIC, e 23231 18711 14354 11849 11849 2m 69453 13883
|





Рисунок 13.1. Пример пьезометрического графика

Для системы теплоснабжения Бабаевского муниципального округа выполнение гидравлического расчёта тепловых сетей не предоставляется возможным, поскольку исходные данные предоставлены не в полном объеме. Так же стоит отметить, что виду малого количество потребителей изменение диаметров трубопроводов не предусматривается, отсутствует необходимость увеличения мощности, нет необходимости менять гидравлический режим. 

Так же предусматривать строительство нового трубопровода экономически не целесообразно из-за высоких затрат на данного мероприятия. Гидравлическое моделирование работы системы теплоснабжение в случае аварии (отключения электричества, прекращение подачи топлива, выход из строя котлоагрегата, прорыв сети) бессмысленно так как при происхождении любого из действий система теплоснабжения прекратит свою работу.

РАЗДЕЛ 14 «РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ»
В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования. 
Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 декабря 2015 года N 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей». На основании статьи 225 ГК РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

На момент разработки схемы, бесхозяйные участки тепловых сетей на территории Бабаевского муниципального округа не выявлены.

РАЗДЕЛ 15 «СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»
а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии не предусмотрено.

В данное время территория Бабаевского муниципального округа обеспечена природным (сетевым) газом.
б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют.
в) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Бабаевского муниципального округа отсутствуют.

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Бабаевского муниципального округа отсутствуют.

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Бабаевского муниципального округа, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Бабаевского муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Решения (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Бабаевского муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, не предусмотрены.

ж) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Бабаевского муниципального округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения Бабаевского муниципального округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 16 «ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»
Индикаторы развития систем теплоснабжения включают следующие показатели: 

( количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; 

( количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

( удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии; 

( отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; 

( коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

( удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке; 

( доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах Бабаевского муниципального округа); 

( удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

( коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); 

( доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

( средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей; 

( отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей;
( отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.

В таблицах 16.1-16.17 приведены значения индикаторов развития системы теплоснабжения Бабаевского муниципального округа.

Таблица 16.1

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия БМК-20,5

	№ п/п
	Индикатор
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	154,53
	154,53
	154,53
	154,53
	154,53
	154,53

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.2

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия БМК-9,0

	№ п/п
	Индикатор
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	154,84
	154,84
	154,84
	154,84
	154,84
	154,84

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.3

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия БМК-3,0

	№ п/п
	Индикатор
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	160,81
	160,81
	160,81
	160,81
	160,81
	160,81

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.4

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия БМК-2,75

	№ п/п
	Индикатор
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	157,55
	157,55
	157,55
	157,55
	157,55
	157,55

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.5

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия БМК-1,75

	№ п/п
	Индикатор
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	157,8
	157,8
	157,8
	157,8
	157,8
	157,8

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.6

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия БМК-1,0

	№ п/п
	Индикатор
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	161,38
	161,38
	161,38
	161,38
	161,38
	161,38

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.7

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №1

	№ п/п
	Индикатор
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.8

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной Котельная №2

	№ п/п
	Индикатор
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.9

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №3

	№ п/п
	Индикатор
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.10

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №4

	№ п/п
	Индикатор
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.11

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №5

	№ п/п
	Индикатор
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.12

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №6

	№ п/п
	Индикатор
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.13

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной д. Тимошино
	№ п/п
	Индикатор
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	270
	270
	270
	270
	270
	270

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.14

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной п. Пяжелка
	№ п/п
	Индикатор
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.15

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной г. Бабаево, ул. Садовая
	№ п/п
	Индикатор
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.16

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной д. Санинская
	№ п/п
	Индикатор
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.17

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной д. Пожара
	№ п/п
	Индикатор
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2034

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


РАЗДЕЛ 17 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»
Использование индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. 

Для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использован прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2034 года, размещенный на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации: http://old.economy.gov.ru/minec/about/structure/depMacro/201828113.

Сводные данные о применяемых в расчетах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения индексах-дефляторах представлены в таблице 17.1.

Таблица 17.1

Индексы-дефляторы и инфляция до 2034 г. (в %, за год к предыдущему году)

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Тепловая энергия рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году, %
	104,0
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9


Расчет ценовых последствий для потребителей представлен в таблице 17.2-17.6.

Таблица 17.2
Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения до 2034 года МУП «Теплоэнергия»" в проиндексированных ценах (прогноз), тыс. руб.

	Наименование
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Затраты на мероприятия, тыс. руб.
	0,0
	91597,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Полезный отпуск, Гкал
	50813,90
	50813,90
	50813,90
	50813,90
	50813,90
	50813,90
	50813,90
	50813,90
	50813,90
	50813,90
	50813,90

	Тариф на тепловую энергию с учетом инфляции, руб./Гкал
	2717,5
	2823,5
	2933,6
	3048,0
	3166,9
	3290,4
	3418,7
	3552,1
	3690,6
	3834,5
	3984,08

	Валовая выручка, тыс. руб.
	138087,8
	143473,2
	149068,7
	154882,3
	160922,7
	167198,7
	173719,5
	180494,5
	187533,8
	194847,7
	202446,71

	Тариф на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей, руб.
	2717,5
	4626,1
	2933,6
	3048,0
	3166,9
	3290,4
	3418,7
	3552,1
	3690,6
	3834,5
	3984,08

	Рост тарифа, %
	 
	170,2
	63,4
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,90


Таблица 17.3

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения до 2034 года МП «Борисовский коммунальщик» в проиндексированных ценах (прогноз), тыс. руб.

	Наименование
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Затраты на мероприятия, тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	3000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3000,0

	Полезный отпуск, Гкал
	5734,00
	5734,00
	5734,00
	5734,00
	5734,00
	5734,00
	5734,00
	5734,00
	5734,00
	5734,00
	5734,00

	Тариф на тепловую энергию с учетом инфляции, руб./Гкал
	3827,2
	3976,5
	4131,5
	4292,7
	4460,1
	4634,0
	4814,8
	5002,5
	5197,6
	5400,3
	5610,95

	Валовая выручка, тыс. руб.
	21945,2
	22801,0
	23690,3
	24614,2
	25574,1
	26571,5
	27607,8
	28684,5
	29803,2
	30965,5
	32173,20

	Тариф на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей, руб.
	3827,2
	3976,5
	4131,5
	4815,9
	4460,1
	4634,0
	4814,8
	5002,5
	5197,6
	5400,3
	6134,148

	Рост тарифа, %
	 
	103,9
	103,9
	116,6
	92,6
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	113,59


Таблица 17.4

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения до 2034 года ООО «ЖКХ Тимошинское» в проиндексированных ценах (прогноз), тыс. руб.

	Наименование
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Затраты на мероприятия, тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	500,0

	Полезный отпуск, Гкал
	623,30
	623,30
	623,30
	623,30
	623,30
	623,30
	623,30
	623,30
	623,30
	623,30
	623,30

	Тариф на тепловую энергию с учетом инфляции, руб./Гкал
	4876,6
	5066,7
	5264,3
	5469,7
	5683,0
	5904,6
	6134,9
	6374,2
	6622,7
	6881,0
	7149,39

	Валовая выручка, тыс. руб.
	3039,6
	3158,1
	3281,3
	3409,2
	3542,2
	3680,3
	3823,9
	3973,0
	4128,0
	4288,9
	4456,22

	Тариф на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей, руб.
	4876,6
	5066,7
	5264,3
	6271,8
	5683,0
	5904,6
	6134,9
	6374,2
	6622,7
	6881,0
	7951,57

	Рост тарифа, %
	 
	103,9
	103,9
	119,1
	90,6
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	115,56


Таблица 17.5

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения до 2034 года котельной в д. Пяжелка в проиндексированных ценах (прогноз), тыс. руб.

	Наименование
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Затраты на мероприятия, тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	500,0

	Полезный отпуск, Гкал
	466,65
	466,65
	466,65
	466,65
	466,65
	466,65
	466,65
	466,65
	466,65
	466,65
	466,65

	Тариф на тепловую энергию с учетом инфляции, руб./Гкал
	5613,9
	5832,9
	6060,3
	6296,7
	6542,3
	6797,4
	7062,5
	7338,0
	7624,1
	7921,5
	8230,41

	Валовая выручка, тыс. руб.
	2619,8
	2721,9
	2828,1
	2938,4
	3053,0
	3172,0
	3295,8
	3424,3
	3557,8
	3696,6
	3840,76

	Тариф на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей, руб.
	5613,9
	5832,9
	6060,3
	7368,2
	6542,3
	6797,4
	7062,5
	7338,0
	7624,1
	7921,5
	9301,87

	Рост тарифа, %
	 
	103,9
	103,9
	121,6
	88,8
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	117,43


2

_1605833217.unknown

_1605833218.unknown

